## Sheet2
Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների շահագործման նկատմամբ
առավելագույն ժամկետները
Максимальные сроки при использовании и эксплуатации строительных материалов
Անվանացանկ /Наименование | Շահագործման ժամկետը, տարի Срок службы, лет
1 | 2
Հիմքեր
Բետոն, երկաթբետոնե Бетон, железобетон | 100
Հատակները ծածկույթներով - Покрытия полов
Ց/ա հարթաշերտ Ц/а плоскослойный | 100
Կերամոգրանիտե սալիկների իրականացում Укладка керамогранитной плитки | 15
Խճանկարե հավաքովի աստիճանների իրականացում Внедрение мозаичных сборных лестниц | 50
Խճանկարե հատակի իրականացում Укладка мозаичного пола | 100
Տանիք-Крыша
Ց/ա հարթաշերտ՝ ամրանավորված Ц/а плоскослойный армированниый | 20
Տանիքի հարթ սալիքներով ներկված թիթեղե ծածկույթ Окрашенная жестяная крыша с плоской черепицей | 25
Ջրամեկուսիչ շերտ Гидроизоляционный слой | 20
Փայտե հիմնակմախք Деревянная рама | 30
Ջերմամեկուսիչ շերտ Теплоизоляционный слой | 20
Միջնապատեր - Перегородки
Բետոնե թեթև բլոկներ 100-300մմ | 50
Блоки из легкого бетона 100-300мм
Գիպսաստվարաթղթե սալեր | 20
Гипсокартонные плиты
Դռներ և պատուհաններ - Двери и окна
Արտաքին մետաղական դռների | 30
Стальные двери наружные
Փոշեներկված մետաղական բազրիքներ | 30
Стальные перила с порошковым напылением
Մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ | 30
Двери и окна из металопласта
Երեսապատումներ - Облицовки
Գաջե և ց/ա սվաղ | 40
Штукатурка гаджовая и цементно-песчаная
Հախճասալեր | 20
Керамические плитки
Լատեքսային ներկ | 10
Латексная краска
Կախովի առաստաղներ արմսթրոնգ | 10
Подвесные потолки армстронг
Բազալտե սալեր | 10
Плитки из базальта
Արտաքին բարեկարգում - Внешнее благоустройство | 5
Ասֆալտբետոնե ծածկույթ | 20
Асфальтобетонное покрытие
Բազալտե եզրաքար | 10
Бордюры из базальта
Վերելակ /մարդատար/ | 10
Лифт /пассажирский/
Ինժեներական սարքավորումներ - Инженерное оборудование
ջրամատակարարում և կոյուղի - водопровод и канализация
Մետաղական խողովակներ | 20
Трубопроводы металические
Պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ | 50
Трубопроводы поливинильхлоридные
Պոլիէթիլենային խողովակներ | 50
Трубопроводы полиэтилоновые
Ծորակներ և ծորակ-խառնիչներ | 5
Водоразборные краны и смесители
լվացարաններ | 10
умывальники
զուգարաններ | 10
унитазы
Թուջե մտոց | 50
чугунный люк
Ջրամատակարարման հոր | 50
Պոմպ | 2
Насос
ջեռուցում - отопление
մարտկոցներ | 20
радиаторы
Պոլիպրոպիլենային խողովակներ | 50
Трубопроводы полипрвпилиновые
Էլ. Եռակցումային խողովակներ | 20
Трубы электросварные
Սողնակներ և փականներ | 5
Задвижки и клапаны
Շրջանառության պոմպեր | 5
Циркуляционные насосы
Ընդարձակման մեմբրանային բաքեր | 20
Расширительбые мембрановые баки
Օդափոխություն - Вентиляция
Առանցքային օդամուղ | 2
Осевой вентилятор
Պայթյունաանվտանգ կանալային օդամուղ | 2
Взырозащитный канальный вентилятор
Տանիքային օդամուղ ագրեսիվ նյութերի համար | 2
Крышной вентилятор для агресивной средств
Կանալային ներածման սարք ներկաեուցված ռեկուպերատորով | 2
Канальная приточная установка с рекуператором
Զտիչներ | 1
Фильтр
Օդատար ցինակապ թիթեղից | 20
Воздуховод из оцинкованной стали
Էլեկտրամատակարարում - электроснобжение
Պղնձե լարանցումներ, չայրվող | 20
Кабеля медные негорючие
Ավտոմատ անժատիչներ | 2
Выключательи автоматические
Լուսադիոդային լուսատուներ | 5
Светодиодные светильники
Տեսահսկման համակարգ - Видионаблюдение
Թվային տեսաձայնագրիչ | 2
канальный цифровой видиорегистратор
Տեսախցիկ արտաքին գունավոր խոնավապաշտպանված | 2
Видиокамера цветная влагозащищенная
Հրդեհային ազդարարում - Пожарная сигнализация
Ղեկավարման -հսկման վահանակ | 2
Щит контроля и управления
Ազդասարքեր | 5
Дадчики
Հաղորդալարեր | 20
Провода
Էլեկտրոտեխնիկական նյութեր- Электротехнические материалы
Ուժային մալուխներ | 20
Силовые кабели

## Sheet1
Սարքավորումների ցանկ Список оборудований
N | Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում Электроснабжение | ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ/ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | քանակ/кол-во
1 | «Երկու մուտքերի համար նախատեսված գլխավոր բաշխիչ վահանակ, 2x400A, 800x1700x450 մմ, հագեցած չափիչ և կառավարման սարքավորումներով և հաշվիչներով։» "Главный распределительный щит для двух входов,2x400a,800х1700х450 мм, комплектуется измерительным и контрольным оборудованием, счетчиками" | К-Т | 1
2 | «Մետաղական բաշխիչ պահարան՝ 1800x800x450 մմ չափսերով» "Распределительный металлический шкаф размером 1800x800x450 мм | К-Т | 5 | ԲՊ-1,2,3
3 | Պահուստային ավտոմատ միացում 2 մուտքերի համար՝ 160 Ա, 380 Վ, PAM Резервное автоматическое подключение для 2 входов 160 А, 380 В, ПАМ | К-Т | 1 | ՊԱՄ
4 | "Էլեկտրական վահանակ՝ մետաղական դռանով" "Силовая панель с металлической дверью включен в комплект" | К-Т | 1 | ՈՒՎ-1
5 | Լուսավորության վահանակ դռնակով 18 մոդուլի համար Панель освещения с дверцей для 18 модулей | ШТ | 8
6 | Լուսավորության վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար Панель освещения с дверцей для 24 модулей | ШТ | 5
7 | Օդափոխման բլոկի կառավարման բլոկ՝ անվտանգության և պաշտպանության սարքերով, 380 Վ, 40 Ա։ Блок управления вентиляционным блоком с предохранительными и защитными устройствами, 380 В, 40 А. | К-Т | 6
8 | Օդափոխման բլոկի կառավարման բլոկ՝ անվտանգության և պաշտպանության սարքերով, 380 Վ, 25 Ա։ Блок управления вентиляционным блоком с предохранительными и защитными устройствами, 380 В, 25 А. | К-Т | 1
9 | Օդափոխման բլոկի կառավարման բլոկ՝ անվտանգության և պաշտպանության սարքերով, 220 Վ, 10 Ա։ Блок управления вентиляционным блоком с предохранительными и защитными устройствами, 220 В, 10 А. | К-Т | 4
10 | Օդափոխման բլոկի կառավարման բլոկ՝ անվտանգության և պաշտպանության սարքերով, 380 Վ, 16 Ա։ Блок управления насосной станции с предохранительными и защитными устройствами, 380 В, 16 А. | К-Т | 1
11 | Պոմպակայանի կառավարման բլոկ՝ անվտանգության և պաշտպանիչ սարքերով, 380 Վ, 50 Ա։ Блок управления насосной станции с предохранительными и защитными устройствами, 380 В, 50 А. | К-Т | 1
12 | Անխափան սնուցման աղբյուր 380 Վ 120 կՎԱ Источник бесперебойного питания 380 В 120 кВА | К-Т | 2 | UPS 120kVA
13 | Հնարավորությունների հավասարեցման համակարգի բլոկ Блок системы выравнивания потенциалов | ШТ | 2 | ЩРМ-ЩЗ (IP54)
14 | Վերելակի կառավարման բլոկ՝ արձակման և պաշտպանության սարքերով, 380 Վ, 40 Ա։ Блок управления лифтом с устройствами разблокировки и защиты, 380 В, 40 А. | К-Т | 2
15 | Բաշխիչ վահանակ IP63 պաշտպանության դասի դռնակով, ներառյալ՝ 1. Մնացորդային հոսանքի անջատիչ 380 Վ, 32 Ա, I Δ=100 մԱ - 1 հատ։ 2. 220 Վ, 25 Ա - 3 հատ։ 3. Էլեկտրամագնիսական մոդուլային անջատիչ, ջերմային ռելեով, 2 կոճակով, 220 Վ, 25 Ա - 3 հատ։ 4. Ջերմակարգավորիչ ջերմաստիճանի սենսորով DEVIREG 316 լարի վրա - 3 հատ։ 5. Կանաչ ցուցիչ - 3 հատ։ 6. Կարմիր ցուցիչ - 3 հատ։ Распределительный щит с дверью класса защиты IP63, включающий: 1. Дифференциальный автоматический выключатель 380 В, 32 А, I Δ=100 мА - 1 шт. 2. Автоматический выключатель 220 В, 25 А - 3 шт. 3. Электромагнитный модульный разблокировщик, с термореле, 2 кнопки, 220 В, 25 А - 3 шт. 4. Термостат с датчиком температуры на проводе DEVIREG 316 - 3 шт. 5. Зеленый индикатор - 3 шт. 6. Красный индикатор - 3 шт. | К-Т | 2
Ջրամատակարարում Водоснабжение
1 | Ջրամատակարարման պոմպերի տեղադրում՝ (2 պոմպով, սնուցման բլոկով, կառավարման համակարգով, 4 փականով, 2 հակադարձ փականով և ճնշման բաքով), Q=9մ3/ժ, H=30մ։ Установка насосов водоснабжения: (с 2 насосами, блоком электропитания, системой управления, 4 клапанами, 2 обратными клапанами и напорным гидробаком), Q=9м3/ч, H=30м. | К-Т | 1
2 | Հրդեհային պոմպերի տեղադրում՝ (2 պոմպով, սնուցման բլոկով, կառավարման համակարգով, 4 փականով, 2 հակադարձ փականով և ճնշման հիդրավլիկ շարժիչով), Q=40 մ3/ժ, H=40 մ Установка пожарных насосов: (с 2 насосами, блоком электропитания, системой управления, 4 клапанами, 2 обратными клапанами и напорным гидроприводом), Q=40 м3/ч, H=40 м | К-Т | 1
3 | Ջոկեյ պոմպ (էլեկտրամատակարարմամբ, կառավարման համակարգով, 2 փականով, 1 հակադարձ փականով), Q=3 մ3/ժ, H=45 մ Жокейный насос (с блоком электропитания, системой управления, 2 клапанами, 1 обратным клапаном), Q=3 м3/ / ч, H=45 м | կոմպ․ | 1
Вентиляция Օդափոխություն
1 | Ջրի շրջանառության պոմպ Q=8 մ³/ժ, H=6 մ Циркуляционный насос водопроводной воды Q=8 м³/ч, H=6 м | հատ | 1 | N=0.25կՎտ
2 | Ջրի շրջանառության պոմպ Q=3 մ³/ժ, H=3,5 մ Циркуляционный насос водопроводной воды Q=3 м³/ч, H=3,5 м | հատ | 1 | N=0.07կՎտ
3 | «Մուտք-ելք բլոկ, թիթեղյա ջերմափոխանակիչ Breezart 2700 Aqua RP PB տիպի ջրատաքացուցիչի ջրամատակարարման շղթայով, ավտոմատ N-9 համակարգով, A-9 LN=1935 մ3/ժամ, La=2030 մ3/ժամ, N=1.6 կՎտ, H=500 Պա» "Установка ввода-вывода пластинчатый рекуператор типа Breezart 2700 Aqua RP PB с контуром подачи воды для водонагревателя, автоматический с системой N-9, A-9 LN=1935 м3/час, La=2030 м3/час, N=1,6 кВт, H=500 па | К-Т | 1 | Lն=1935մ3/ժամ Lա=2030մ3/ժամ N=1,6 կՎտ H=500Պա
4 | «Մուտք-ելք բլոկ, թիթեղյա ջերմափոխանակիչ Breezart 2000 Aqua RP PB տիպի ջրատաքացուցիչի ջրամատակարարման շղթայով, ավտոմատ N-7 համակարգով, A-7, LN=1770 մ3/ժամ, La=1540 մ3/ժամ, N=1.0 կՎտ, H=500 Պա» "Установка ввода-вывода пластинчатый рекуператор типа Breezart 2000 Aqua RP PB с контуром подачи воды для водонагревателя, автоматический с системой N-7, A-7, LN=1770 м3/час, La=1540 м3/час, N=1,0 кВт, H=500 па | К-Т | 3 | Lն=1745,1160,1770մ 3/ժամ Lա=945,1538,1465մ3 /ժամ N=1 կՎտ H=500Պա
5 | Մուտքի մոտ տեղադրում՝ 1115 տիպի կոմպակտ էլեկտրամատակարարմամբ՝ Nair ջեռուցիչ=0.3 կՎտ, H=460 Պա, Nair ջեռուցիչ=15 կՎտ, Установка на входе с компактным электропитанием типа 1115 Nвоздухонагреватель=0,3кВт, H=460па, Nвоздухонагреватель=15кВт, | ШТ | 3 | Ն-1 Lն=1015 մ3/ժամ Ն-3 Lն=1000 մ3/ժամ Ն-4 Lն=915 մ3/ժամ
6 | Մուտքի մոտ տեղադրում՝ 1112 տիպի կոմպակտ էլեկտրամատակարարմամբ՝ Nair ջեռուցիչ=0.3 կՎտ, H=460 Պա, Nair ջեռուցիչ=12 կՎտ, Установка на входе с компактным электропитанием типа 1112 Nвоздухонагреватель=0,3кВт, H=460па, Nвоздухонагреватель=12кВт, | ШТ | 3 | Ն-2 Lն=880 մ3/ժամ Ն-5 Lն=605 մ3/ժամ Ն-6 Lն=755 մ3/ժամ
7 | Մուտքի մոտ տեղադրում՝ 1109 տիպի կոմպակտ էլեկտրամատակարարմամբ՝ Nair ջեռուցիչ=0.3 կՎտ, H=460 Պա, Nair ջեռուցիչ=9 կՎտ, Установка на входе с компактным электропитанием типа 1109 Nвоздухонагреватель=0,3кВт, H=460па, Nвоздухонагреватель=9кВт, | ШТ | 1 | Ն-2 Lն=520 մ3/ժամ
Газоснабжение Գազամատակարարում
| Котел 350 кВт Կաթսա 350 կՎտ | ШТ | 2
| Устройство газовой сигнализации Գազի ազդանշանային սարք | ШТ | 1
ՆՇՈՒՄ Օդափոխման սարքավորումների հզորությունը չպետք է լինի նախագծային հզորությունից պակաս և ոչ ավելի, քան 20%-ով մեծ։ ПРИМЕЧАНИЕ Производительность вентиляционного оборудования не должна быть меньше проектной и не более чем на 20% больше.