Հավելված

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի

2023 թվականի ամիս օր-ի, N XXX հրամանի

«ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

# ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

Սույն շինարարական նորմերը սահմանում են սառնարանային շենքերի (սառեցնող պահեստների) և սննդամթերքի հովացման, սառեցման և պահպանման համար նախատեսված սենքերի նախագծմանը ներկայացվող պահանջները:

Սառնարանային շենքը (սառեցնող պահեստ) ներառում է խցեր, տրանսպորտային միջանցքներ, բեռնային հարթակներ և այլ օժանդակ սենքեր:

Սույն շինարարական նորմերը չեն տարածվում սառնարանային ձեռնարկության համալիրի կազմի մեջ մտնող տեխնոլոգիական արտադրամասերի՝ կոմպրեսորային բաժանմունքների, սառնակիրների պահեստների, հովացման աշտարակների և ուրիշ սառնարանային համալիրի տեխնոլոգիական արտադրամասերի մաս կազմող տեխնոլոգիական արտադրամասերի նախագծման վրա:

# ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՎԿԱՅԱԿՈՉՈՒՄՆԵՐ

Սույն շինարարական նորմերում կատարված են հղումներ հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերին՝

| հ/հ | ՆՈՐՄԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ԸՆԴՈՒՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆԸ |
| --- | --- | --- |
|  | ՀՀՇՆ 20-05-2022 «Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը կոռոզիայից» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն» | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 56-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 24-01-2016 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2016 թվականի հունիսի 16-ի N 120-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 31-04-2022 «Տանիքներ եվ տանիքածածկեր» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 22-ի N 13-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 52-01-2021 «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2021 թվականի հունվարի 14-ի N 02-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ 53-01-2020 «Պողպատե կոնստրուկցիաներ» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբեր 28-ի N 104-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ II-7․01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2011 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 167-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ IV-10.01.01-2006 «Շենքերի և կառուցվածքների հիմնատակեր» | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 245-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ IV-11․03․01-2004 (ՄՍՆ 3․02․01-02) «Արտադրական շենքեր» | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի մարտի 3-ի N 16-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ IV-11․03․03-2002 (ՄՍՆ 2․02․05-2000) «Ավտոկայանատեղեր» | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 243-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ IV-11․07․01-2006 (ՄՍՆ 3.02-05-2003) «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար» | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 253-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ IV-12․02․01-2004 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում» | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրաման |
|  | ՀՀՇՆ IV-13․01-96 Քարե և ամրանաքարե կոնստրուկցիաներ | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 1996 թվականի օգոստոսի 6-ի N 82 կոլեգիայի որոշում |
|  | ՍՆիՊ 2․01․07-85 «Բեռնվածքներ և ազդեցություններ» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրաման |
|  | ՍՆիՊ 2․03․13-88 «Հատակներ» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրաման |
|  | ՍՆիՊ 2.09.03-85 «Արդյունաբերական ձեռնարկությունների կառուցվածքներ» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրաման |
|  | ՍՆիՊ 2․10․02-84 «Շենքեր և սենքեր գյուղատնտեսական արտադրանքի պահպանման և վերամշակման համար» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրաման |
|  | ՍՆ 174-75 «Հրահանգ արդյունաբերական ձեռնարկությունների էլեկտրամատակարարման նախագծման» | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրաման |
|  | N 2-III-Ա2-1 Խմելու ջուր. Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի խմելու ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ. Որակի հսկողություն սանիտարական նորմեր և կանոններ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 876 հրաման |
|  | ԳՕՍՏ 23486-79 «Որմնապանելներ մետաղական եռաշերտ ջերմապահպանիչով փրփրապոլիուրեթանից. Տեխնիկական պայմաններ» |  |

# ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

Սույն շինարարական նորմերում օգտագործված են հետևյալ հասկացությունները, դրանց համապատասխան սահմանումներով՝

- բեռնային հարթակ․ հատուկ կահավորված բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքների համար նախատեսված շենքի կամ շինության մաս,

- օդափոխվող ընդհատակ․ շենքի տակ գտնվող, տնտեսական նպատակներով չօգտագործվող բաց տարածք, գետնի մակերեսի և վերգետնյա առաջին հարկի ծածկի միջև,

- էլեկտրական մալուխային ջեռուցման համակարգ․Ֆունկցիոնալորեն փոխկապակցված ջեռուցման մալուխների, ընդհանուր նշանակության Էլեկտրական սարքերի, մալուխային գծերի և էլեկտրական լարերի համադրություն' ջեռուցման հատվածների արտաքին էլեկտրական ցանցին միացման համար։

- դարակաշարային պահպանում. ապրանքների, մթերքի պահպանումը դարակաշարերի վրա,

- նախամուտք - անցախուց․ հատուկ սարքերով հագեցած նախամուտք, որը բացառում է գազերի, գոլորշիների, փոշու և այլ վնասակար նյութերի մի սենքից մյուսը ներթափանցելու հնարավորությունը, ինչպես նաև սենքերում պահպանում օդային միջավայրին նշանակված բնութագրերը,

- սառնարանային շենք, (սառնարան)․ շենք կամ շինություն, որում օդը արհեստականորեն սառեցվում է արագ փչացող մթերքը հովացնելու, սառեցնելու, մշակելու և պահպանելու համար,

- ծածկոց․ լրացուցիչ ջերմամեկուսիչ կոնստրուկցիա՝ կրող կամ պատող, կիպ հարման տեղերում

- դոկլեվելլեր․ հատուկ հավասարեցնող հարթակ, որը կատարում է կամրջի դեր տրանսպորտային միջոցի բեռնախցիկի հատակի և բեռնային հարթակի մակարդակի միջև,

- դոկշելտեր․ (դարպասի բացվածքի հերմետիզատորներ) խցարար տարրերի համակարգ, որոնց միջոցով հերմետիզացվում են պահեստի դարպասի և տրանսպորտային միջոցի բեռնախցիկի միջև եղած բացերը,

- հովացում․սենքերում օդի, պահվող մթերքի ջերմաստիճանի հարկադիր իջեցում ոչ ցածր, քան 0 աստիճան,

- սառեցում․ սենքերում օդի, պահվող մթերքի ջերմաստիճանի հարկադիր իջեցում, նաև հովացում

- եռաշերտ պանել «սենդվիչ» տեսակի. ջերմամեկուսիչ շինարարական արտադրանք, որը բաղկացած է երկու մետաղական պատյաններից, որոնք գտնվում են միջուկի արտաքին կողմերում և միացված են դրան ՝ օգտագործելով սոսինձի շերտ կամ կպչունություն

# ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Ըստ գործառնական նշանակության սառնարանները բաժանվում են․

- սառեցրած մթերքի երկարատև պահպանման սառնարաններ.

- բաշխիչ սառնարաններ՝ առևտրի և հանրային սննդի կազմակերպություններին արագ փչացող ապրանքներով ապահովելու համար.

- արտադրական սառնարաններ սննդի արդյունաբերությունում, որոնք տեխնոլոգիապես կապված են սննդամթերքի մշակման և վերամշակման հետ.

- սառնարաններ՝ բանջարեղենի և մրգերի պահպանման համար։

Սառնարանները կարող են լինել անկախ կազմակերպություններ կամ սննդի արդյունաբերության կազմակերպությունների մի մաս, միավորված այլ տեխնոլոգիական արտադրամասերի հետ:

Օդի ջերմաստիճանը սառեցման խցերում սահմանվում է սննդամթերքի պահպանման տեխնոլոգիական չափանիշներին համապատասխան։

Սառնարանի սառեցվող ծավալը սահմանվում է որպես հովացվող և սառեցվող մթերքների պահեստավորման խցերի ծավալների հանրագումար։

Ըստ սառեցվող ծավալների սառնարանները ստորաբաժանվում են

- փոքր՝ մինչև 2,5 հազար մ3,

- միջին՝ 2,5 հազար մ3-ից մինչև 20 հազար մ3

- խոշոր՝ 20 հազար մ3-ից ավելի:

Սառնարանի տարողությունը տոննաներով բնութագրվում է սառեցվող սենքերի ծավալում միաժամանակ պահվող մթերքի առավելագույն քանակի ընդհանուր քաշով։

Փոքր և միջին ծավալի սառնարանները պետք է նախագծել մեկ հարկանի, մեծերը՝ առավելապես չորս-հինգ հարկանի կամ մեկ հարկանի բարձր՝ մթերքի դարակաշարային ձևով պահպանման համար։

Բազմահարկ սառնարանները նախագծում են նկուղային հարկով և խցերով՝ 0 մինչև 5°С ջերմաստիճանում պահվող ապրանքների համար։

Սառնարանային խցիկներում ջերմային ներհոսքերը նվազեցնելու համար պետք է նախատեսել նույն կամ մոտ ջերմաստիճանային ռեժիմներով խցերի կոմպակտ տեղաբաշխում:

Սառնարանի շենքի ծավալահատակագծային լուծումը գնահատվում է կոմպակտության ինդեքսով, որը բնութագրվում է որպես ընդհանուր արտաքին պատող մակերեսի հարաբերակցությունը շենքի ծավալին։

Ըստ կրող և պատող կոնստրուկցիաների նյութերի սառնարանային շենքերը բաժանվում են`

- երկաթբետոնե և քարե կոնստրուկցիաներից սառնարաններ, ջերմամեկուսացված սալիկային նյութերով,

- թեթև մետաղից և պողպատե կոնստրուկցիաներից սառնարաններ՝ «սենդվիչ» տեսակի ջերմամեկուսիչ պանելների օգտագործմամբ,

- երկաթբետոնե հիմնակմախքով սառնարաններ, «սենդվիչ» տեսակի պատող պանելներով:

Բազմահարկ սառնարանները երկաթուղային և ավտոմոբիլային հարթակների կողմից պետք է սարքավորվեն բեռնատար վերելակներով և շենքի հարկերից դեպի բեռնատար հարթակներ դուրս տանող տարահանման աստիճանավանդակներով։

Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար աշխատատեղերով նախատեսված շենքերի և տարածքների մատչելիությունը պետք է իրականացվի ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 253-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-11․07․01-2006 շինարարական նորմերի։

Շենքերում տարբեր կարգի սենքերի տեղաբաշխումը և միմյանցից դրանց տարանջատումը, տարահանման ուղիներին և ելքերին, արտաքին դյուրաթափվող կառույցներին, ծխի արտանետման սարքին ներկայացվող պահանջները պետք է ընդունվեն համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի մարտի 3-ի N 16-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-11․03․01-2004 շինարարական նորմերի, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 21-01-2014 շինարարական նորմերի, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 243-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-11․03․03-2002 շինարարական նորմերի, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆIV-12.02.01-2004 շինարարական նորմերի:

Սառնարանի հովացվող սենքերում արտադրական միջավայրը դասակարգվում է որպես թույլ ագրեսիվ երկաթբետոնի նկատմամբ և միջին ագրեսիվ պողպատի նկատմամբ։ Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը կոռոզիայից ընդունհվում է ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերի պահանջների։

Բոլոր խցիկների, տրանսպորտային միջանցքների, բեռնատար հարթակների և այլ օժանդակ սենքերի լուսավորությունը պետք է համապատասխանի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 56-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-03-2017 շինարարական նորմերի՝ արտադրական և պահեստային շենքերի տարածքների լուսավորության պահանջներին:

Սառնարանային շենքից դուրս գտնվող տարածքի լուսավորությունը պետք է համապատասխանի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 56-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-03-2017 շինարարական նորմերի՝ ձեռնարկությունների տարածքների և շենքերից դուրս աշխատանքների վայրերի լուսավորության պահանջներին։

Մրգերի և բանջարեղենի պահպանման շենքերին և տարածքներին ներկայացվող պահանջները բերված են ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆիՊ 2․10․02-84 նորմերում։

Սառնարանային շենքերի շինարարական կոնստրուկցիաների նախագծումը պետք է իրականացվի համաձայն՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 1996 թվականի օգոստոսի 6-ի N 82 կոլեգիայի որոշմամբ հաստատված ՀՀՇՆ IV-13․01-96 շինարարական նորմերի, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբեր 28-ի N 104-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 53-01-2020 շինարարական նորմերի, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 245-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-10.01.01-2006 շինարարական նորմերի, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2021 թվականի հունվարի 14-ի N 02-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 52-01-2021 շինարարական նորմերի և ՍՆԻՊ 2.01.07-85, կախված կառույցներում օգտագործվող նյութերից:

Սառնարանի ցանկապատված տարածքի սահմաններից մինչև բնակելի և հասարակական շենքեր, ճանապարհներ, փողոցներ և հրապարակներ հեռավորությունը պետք է լինի ավելի մեծ, քան 50մ՝ 600 տոննայից ցածր տարողությամբ սառնարանների համար և 100մ՝ 600 տոննայից ավել տարողությամբ սառնարանների համար: Օդափոխվող ընդհատակի կազմակերպման դեպքում այդ սահմանափակումը լրացվում է նաև սույ նորմերի 178-րդ կետում սահմանված պայմանով։

Սառնարանի էլեկտրամատակարարումը պետք է իրականացվի տրանսֆորմատորային ենթակայանից, որն ապահովում է սառնարանային ձեռնարկության համալիրի մաս կազմող տեխնոլոգիական արտադրամասերի հիմնական էներգիայի սպառողներին՝ կոմպրեսորային բաժանմունքների, հովացման աշտարակների և այլն, որոնք նախագծված են համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆիՊ 2.09.03-85 նորմերի և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆ 174-75 Հրահանգի:

# ԾԱՎԱԼԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Սառնարանային շենքերի հիմնական և օժանդակ սենքերի մակերեսները որոշվում են սննդի արդյունաբերության համապատասխան ճյուղերի տեխնոլոլգիական նախագծման նորմերին համապատասխան։

Սառնարանային միահարկ և բազմահարկ շենքերում սառեցվող սենքերի քանակը և միջանցքների դասավորությունը սահմանվում է նախագծի տեխնոլոգիական մասում՝ անձնակազմի տարհանման պայմանների պահպանումով։

Մետաղական կոնստրուկցիաներից կառուցած բաշխիչ տիպի սառնարաններում նախապատվությունը անհրաժեշտ է տալ սառնարանային խցերի տեղաբաշխմանն առանց միջանցքների՝ ելքերով անմիջապես դեպի զուգահեռ ավտոմոբիլային և երկաթուղային հարթակները։ Միջանցքը և նախամուտքը տեղակայում են բեռնահարթակների և սառնարանային խցերի երկայնքով։

Բեռնային հարթակների բացվածքների չափերը, անցումների լայնությունը նախագծվում են հաշվի առնելով օգտագործվող բեռնային հարթակների և տրանսպորտային տեսակը:

Սառնարանային միահարկ շենքերը նախագծվում են միաթռիչքային կամ բազմաթռիչքային, երկաթյա, երկաթբետոնե կամ համակցված հիմնակմախքով, մեծ թռիչք ունեցող կրող ծածկերի օգտագործմամբ և մետաղից պատվածքով «սենդվիչ» տեսակի եռաշերտ պանելներից կազմված պատող կոնստրուկցիաներով ու արդյունավետ ջերմամեկուսացումով։

Ըստ կոնստրուկտիվ սխեմայի, սառնարանային շենքերը բաժանվում են 3 հիմնական տիպերի.

- արտաքին հիմնակմախքով և ձեղնահարկով ,

- ներքին հիմնակմախքով՝ առանց ձեղնահարկի ,

- բարձրահարկ շենքեր՝ ներքին դարակաշարային հիմնակմախքով, առանց ձեղնահարկի։

Արտաքին հիմնակմախքով շենքերում, մեծ ծավալի սառեցվող ներքին սենքերում կայուն ջերմաստիճանային ռեժիմ հաստատելու և ջերմային հոսքերը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է տեղադրել ձեղնահարկով տանիք։

Արեգակնային ճառագայթման ազդեցությունը նվազեցնելու համար արտաքին պատերն անհրաժեշտ է էկրանավորել՝ նախատեսելով պատերի արտաքին մակերեսի և էկրանի միջև բնական օդափոխություն։ Էկրանները կարող են լինել մետաղական կամ երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներից:

Միահարկ սառնարանային շենքի բարձրությունը՝ հատակի մակերեսից մինչև ծածկի կրող կոնստրուկցիաների ստորին կետը համապատասխանեցվում է միահարկ արտադրական շենքերի ունիֆիկացված բարձրություններին և կազմում է․ մեծ և միջին ծավալի սառնարանային շենքերի համար նվազագույնը՝ 6մ, փոքր ծավալի սառնարանային շենքերի համար նվազագույնը՝ 4,2 մ:

Մետաղական կոնստրուկցիաներով մթերքի պահպանման համար միահարկ դարակաշարային սառնարանների նախագծման ժամանակ թույլատրվում է շենքի բարձրությունը սահմանել մինչև 40 մ:

Միանման կամ մոտ ջերմաստիճանային ռեժիմներով սենքերը անհրաժեշտ է խմբավորել միասնական սառեցվող ծավալում:

Բազմահարկ սառնարանային շենքերը պետք է նախատեսել մինչև 6 հարկ ներառյալ, հարկերի 4,8 և 5,4մ բարձրությունով։ Ծածկերի նորմատիվային բեռնվածքներն ընդունվում են 2000 և 3000 կգու/մ2 համապատասխանորեն, կախված պահպանվող արտադրանքի տեսակից և պահեստավորման ձևից։ Անհրաժեշտության դեպքում թույլատրվում է կառուցել նկուղային հարկ մինչև 4,2մ բարձրությունով, հովացվող սենքերում՝ ոչ ծացր քան 0 °С ջերմաստիճանով:

Բազմահարկ սառնարանային շենքերը պետք է նախագծվեն երկաթբետոնե հիմնակմախքով: Հովացվող սենքերի միջհարկային երկաթբետոնե ծածկերը պետք է լինեն ոչ հեծանային:

Երկաթբետոնե կառուցվածքների համար բետոնի սեղման ամրության դասը պետք է լինի В20-ից ոչ պակաս։

Սառնարանների շենքերի երկաթբետոնե կրող և պատող կոնստրուկցիաների բետոնի պատրաստման համար նախատեսված ցեմենտներն ու լցանյութերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերի։

Սառնարանային շենքի կրող կոնստրուկցիաների բետոնի ցուցանիշն ըստ սառնակայունության և անջրանցիկության պետք է ընդունել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերի, բայց ոչ պակաս քան․

- F150 և W4 - - ցածր ջերմաստիճանի սառնարաններում (ջերմաստիճանը մինուս 5 °С-ից ցածր);

- F100 և W4 – մրգերի և բանջարեղենի պահպանման սառնարաններում (ջերմաստիճանը մինուս 5 °С և բարձր)։

Ցածր ջերմաստիճանի սառնարանային շենքերում արտաքին պատերի երկաթբետոնե պանելները պետք է ունենան՝ ծանր բետոնից սառնակայունության ցուցանիշ F200-ից ոչ պակաս, թեթև բետոնից պանելները՝ F150 և F200-ից ոչ պակաս։ Բետոնի անջրանցիկութան ցուցանիշը պետք է համապատասխանի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերին, բայց ոչ ցածր քան W4-ից։ Կրող երկաթբետոնե արտաքին շերտի հաստությունն ընտրվում է ըստ հաշվարկի, բայց 120մմ -ից ոչ պակաս։ Աշխատող ամրանների բետոնի պաշտպանիչ շերտը պետք է լինի 20մմ -ից ոչ պակաս։

Մրգի և բանջարեղենի պահպանման համար նախատեսված սառնարանային շենքերի համար արտաքին երկաթբետոնե պատերի պանելների բետոնի սառնակայունության ցուցանիշը թույլատրվում է ընդունել`

1) F150` ծանր բետոնի համար,

2) F100` թեթև բետոնի համար։

Բոլոր դեպքերի համար բետոնի ցուցանիշն ըստ անջրանցիկության պետք է համապատասխանի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերին, բայց ոչ պակաս, քան W4-ից:

Արտաքին պատերի համար թույլատրվում է օգտագործել М75 մակնիշից ոչ ցածր բնական քարեր, F25-ից ոչ պակաս սառնակայունության ցուցանիշով։

Պատերի համար բնական քարերի սառնակայունության ցուցանիշն անհրաժեշտ է ընդունել ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 1996 թվականի օգոստոսի 6-ի N 82 կոլեգիայի որոշմամբ հաստատված ՀՀՇՆ IV-13․01-96 շինարարական նորմերի, բայց ոչ ցածր, քան F25։

Սառնարանային շենքերի պատերի մեջ դատարկությունների առկայությունը անթույլատրելի է։ Կրծողներից պաշտպանության համար պետք է նախատեսել ցանցերի տեղադրում՝ բջիջների 12×12մմ-ից ոչ ավելի չափերով։

Բոլոր տեսակների պատող կոնստրուկցիաների շարվածքը չի թույլատրվում սնամեջ քարերով:

Խցերի միջև միջնորմները պետք է իրականացվեն երկաթբետոնից։ Բետոնի ցուցանիշն ըստ սառնակայունության պետք է լինի F75-ից ոչ ցածր։

Բազմահարկ սառնարանային շենքերի ներքին պատերը, որոնք կրում են ծածկերի բեռնվածքը, կարող են նախատեսվել հավաքովի կամ միաձույլ երկաթբետոնից։

Հովացվող սենքերի պատերը և սյուները, ինչպես նաև տրանսպորտային միջանցքների պատերը և նախասրահները պետք է պաշտպանված լինեն հատակային տրանսպորտի հարվածներից 500մմ-ից ոչ ցածր պարսպումով։

Արտաքին և ներքին ծածկող կոնստրուկցիաների համար կարող են օգտագործվել «սենդվիչ» տեսակի եռաշերտ պանելներ․

- պանելներ կոշտ՝ 50 կգ/մ3 խտությամբ պոլիուրեթանային փրփուրի ջերմամեկուսիչ շերտով;

- 100-120 կգ/մ3 խտությամբ բազալտե մանրաթելի հիմքով հանքաբամբակային սալերից կամ 25-35 կգ/մ3 խտությամբ փրփրապոլիստիրոլից պատրաստված ջերմամեկուսիչ շերտով պանելներ;

- 25-35 կգ/մ3 խտությամբ պոլիստիրոլի փրփուրի ջերմամեկուսիչ շերտով պանելներ:

"Սենդվիչ" տեսակի եռաշերտ պանելները կիրառվում են մրգերի և բանջարեղենի պահեստավորման համար նախատեսված, համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆիՊ 2․10․02-84 նորմերի պահանջների կարգավորվող գազային միջավայրով, առանձին սառեցման խցերի համար, այդ թվում առանց հիմնակմախքին կցելու։

Պանելների ծածկույթները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 0,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթերից, բաց երանգների հակակոռոզիոն ծածկույթով: Պանելների արտաքին մակերեսի արտացոլումը, պատված սպիտակ սինթետիկ էմալով հասնում է 60% - ի:

Կիրառվող պանելների լայնությունը (բարձրությունը) 1000 - ից 1200 մմ է, հաստությունը '50 - ից 300 մմ; երկարությունը' 3000-ից 12000 մմ:

Հանքաբամբակային ջերմամեկուսացումով վահանակները թույլատրվում են օգտագործել մինուս 5 °C-ից բարձր ջերմաստիճանով սառնարանների խցերի համար, ինչպես նաև որպես հակահրդեհային միջնապատեր:

Պատերը և ծածկերը «սենդվիչ» տեսակի եռաշերտ պանելներով անհրաժշտ է հաշվարկել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆիՊ 2․01․07-85 նորմերի։ Արտաքին պատերի պանելների ուղղահայաց դարսվածքի դեպքում շենքի հիմնակմախքին ամրացնելու հանգույցների միջև երկարությունը պետք է որոշել` հաշվի առնելով ջերմաստիճանի փոփոխությունը պանելների հատվածքով։ Արտաքին պանելների համար առավելագույն ջերմաստիճանները մակերեսի վրա՝ պլյուս 90 °С, ներքին պանելների համար` պլյուս 45 °С։

25 մ-ից ավել խցերի բարձրության դեպքում անհրաժեշտ է հաշվարկել խցի պատող կոնստրուկցիաների՝ պանելների բեռնվածությունը, կախված ճնշումների տարբերությունից, ըստ բանաձև (2)-ի (տես՝ կետ 70.):

Պատերի և տանիքի պանելների համար հաշվարկը պետք է իրականացվի համաձայն ԳՕՍՏ 23486-79-ի, հաշվի առնելով հետևյալ գործոններն ու բեռնվածությունները․

- հավասարաչափ բաշխված բեռնվածությունները;

- շահագործման ջերմաստիճանի ռեժիմը;

- անհրաժեշտության դեպքում՝ ճնշման տարբերությունները;

- ամրակների տեսակը և քանակը (այդ թվում' առանց հիմնակմախքին ամրացնելու);

Առաստաղի պանելների համար հաշվարկը պետք է իրականացվի համաձայն ԳՕՍՏ 23486-79-ի պահանջների, հաշվի առնելով հետևյալ գործոններն ու բեռնվածությունները․

- պանելի սեփական քաշը;

- հավասարաչափ բաշխված նորմատիվ բեռնվածությունները։

Ձեղնահարկային ծածկեր տեղադրելու դեպքում հովացվող սենքերի ծածկի պանելները պետք է կախվեն ծպեղային կառուցվածքների ստորին գոտիներից։ Թույլատրվում է դրանք հենել պատերի և միջնորմների պանելներին։

Պատերի և միջնապատերի պանելները, որոնց վրա հենվում են ծածկույթի պանելները, պետք է հաշվարկվեն որպես սեղմվող-ճկվող տարրեր, պայմանով, որ ամրացված չեն հիմնակմախքին:

Ծածկերի պանելների հավասար բաշխված բեռնվածքի նորմատիվային արժեքներն անհրաժեշտ է ընդունել 50կգու/մ2, կենտրոնացած բեռնվածքը 100 կգու։

Պատերի պանելների, ծածկերի, տանիքների սահմանային ուղղահայաց ճկվածքը չպետք է գերազանցի թռիչքի 1/150։

Կախոցներով ամրացվող հովացվող սենքերի ծածկույթների պանելների ճկվածքները պետք է որոշվեն` հաշվի առնելով ծածկույթի ծպեղային կառուցվածքի ճկվածքները։

Մեծ ծավալների հովացվող սենքերով և «սենդվիչ» տեսակի եռաշերտ պանելներով պատվող սառնարանային շենքերի նախագծման ժամանակ պետք է նախատեսել օդի ապահովիչ փականների տեղադրում՝ հովացվող տարածքներում ավելցուկային ճնշման առաջացումը նվազեցնելու համար։

Տեղադրված փականների առկայության դեպքում պանելները հաշվարկելիս թույլատրվում է հաշվի չառնել ճնշման տարբերությունը:

Պահպանական փականների մակերեսը՝ Aկ , մ2-ով որոշվում է հետևյալ բանաձևով

| Aկ = 0,063*Q/((tկ-273)∆P | (1) |
| --- | --- |

որտեղ Q-ն ներքին ջերմության գումարային ներհոսքն է խցիկ, կՎտ;

tկ - օդի ջերմաստիճանը սառեցվող խցերում, °C;

∆P-ն ներքին և արտաքին ճնշման թույլատրելի հաշվարկային տարբերությունն է, N/m2, որը սովորաբար կազմում է 0,125 kPa:

Ճնշման տարբերությունը, Pa, որոշվում է բանաձեւով

| ∆P=0,043∆Th | (2) |
| --- | --- |

որտեղ ∆T-ն արտաքին օդի ջերմաստիճանի և սառեցվող խցի օդի ջերմաստիճանի տարբերությունն է, °C;

h - սառեցվող խցի բարձրությունը, մ.

Սառնարանային սարքավորումները (օդային հովացուցիչներ) պետք է ամրացվեն շենքի կրող կոնստռուկցիաներին ուղղակիորեն կամ լրացուցիչ կոնստրուկցիաների` շրջանակների օգնությամբ՝ հաշվի առնելով սարքավորումների սեփական քաշը, խողովակաշարերի, սառնագենտի և լրացուցիչ տարրերի քաշը: Սարքավորումները պանելներին ամրացնել չի ​​թույլատրվում:

Սարքավորումների ամրացման տարրերը պետք է պատրաստված լինեն կոռոզիակայուն նյութերից՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերի:

Հաղորդակցությունների ամրացման և մեկուսիչ պանելներով դրանք անցկացնելիս նհրաժեշտ է նախատեսել դրանց հերմետիկությունը և գոլորշիներից մեկուսացումը:

Դռան բացվածքները կողմերից և վերևից պետք է պաշտպանված լինեն հատակային տրանսպորտի կողմից հնարավոր հարվածներից, պողպատե շրջանակներով, ներկված նախազգուշացնող գույներով:

Պանելների ամրացումը պետք է իրականացվի պողպատե հեղույսներով (գամասեղներով): Ամրակման նյութերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերի կոռոզիայի պահանջներին, ներառյալ էլեկտրաքիմիական պաշտպանությունը: Ամրակման տարրերը պետք է ունենան պաշտպանիչ ծածկույթ կամ պաշտպանիչ ծածկոցներ սառնարանային խցի կողմից:

Պանելների միացումները և ամրացման մանրամասները բերված են մաս 11-ում:

Սառնարանների առաջին հարկում պետք է տեղադրվեն տրանսպորտային միջանցքներ՝ հարթակների, հովացվող և այլ սենքերի հետ կապի համար։

Աշխատողների համար պետք է նախատեսվեն սենյակներ` կահավորված արտահագուստը չորացնելու պահարաններով, պատի և հատակի ջեռուցող պանելներով, ձեռքերը տաքացնելու սարքերով և լվացարաններով։ Այդ սենյակները պետք է տեղակայվեն աշխատատեղից ոչ ավելի, քան 100մ հեռավորության վրա, իսկ բազմարահարկ սառնարանային շենքերում՝ մեկ ու մեջ հարկերում։

Սառնարանային շենքերի հրակայունության աստիճանը և կոնստրուկտիվ հրդեհային վտանգավորության դասը` կախված հովացվող ծավալից, որոշվում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 21-01-2014 շինարարական նորմերով, ըստ Աղյուսակ 1-ի։

### Աղյուսակ 1

| հ/հ | Հրակայունության աստիճան | Կոնստրուկցիայի վտանգավորության դասը | Հովացվող ծավալ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Սառնարանային միահարկ շենքեր | Սառնարանային բազմահարկ շենքեր |
|  | I | С0(Ց0), C1(Ց1) | 20 հազ․ մ3 -ից բարձր |  |
|  | II | С0(Ց0), C1(Ց1) | 2,5-ից մինչև 20 հազ․ մ3 ներառյալ |  |
|  | III | С0(Ց0), C1(Ց1) | Մինչև 2,5 հազ․ մ3 | - |
|  | IV | С0(Ց0), C1(Ց1) | Դարակաշարային հիմնակմախքով 20 հազ․ մ3 | - |

Սառնարանային շենքերի հրակայունության դասը կախված կոնստրուկտիվ լուծումներից ներկայացված է Աղյուսակ 2-ում։

### Աղյուսակ 2

| հ/հ | Հրակայունության աստիճան | Կոնստրուկտիվ լուծումներ |
| --- | --- | --- |
|  | I | Բնական և արհեստական քարե նյութերից, ՉԱ դասի նյութերի կրառմամբ պատրաստված բետոնից կամ երկաթբետոնից կրող և պատող կոնստրուկցիաներով շենքեր։ R(Ռ) 120 հրակայունության սահմանով կրող պատեր, սյուներ և այլ կրող տարրեր։ R(Ռ) 30 հրակայունության սահմանով անձեղնահարկ ծածկույթով շինարարական կոնստրուկցիաներ (ֆերմաներ, հեծաններ, մարդակներ)։ |
|  | II | Երկաթբետոնե կամ պողպատյա հիմնակմախքով շենքեր։ R(Ռ) 90 հրակայունության սահմանով կրող կոնստրուկցիաներ՝ պատեր, սյուներ, և այլ կրող տարրեր։ R(Ռ) 15 հրակայունության սահմանով անձեղնահարկ ծածկույթով շինարարական կոնստրուկցիաներ (ֆերմաներ, հեծաններ, մարդակներ)։ Պատող կոնստրուկցիաները՝ հավաքովի եռաշերտ երկաթբետոնե պանելներ Ա2(Գ2) ոչ ցածր այրվողականության խմբի, կամ համալիր պանելներ՝ մետաղից պատվածքով և ՉԱ խմբի այրվողականության բնութագրով (սենդվիչ պանելներ)։ |
|  | III | Հիմնակմախքով կոնստրուկտիվ սխեմայի շենքեր։ R(Ռ) 45 հրակայունության սահմանով կրող կոնստրուկցիաներ՝ պատեր, սյուներ, և այլ կրող տարրեր։ R(Ռ) 15 -ից ոչ պակաս, հրակայունության սահմանով, անձեղնահարկ ծածկույթով շինարարական կոնստրուկցիաներ։ Բարձր միահարկ դարակաշարային պահպանմամբ սառնարաններ՝ հրապաշտպան մշակումով մետաղական հիմնակմախքով։ Պատող կոնստրուկցիաները՝ մետաղից պատվածքով համալիր պանելներ և Ա - Ա3 (Գ3) այրվողականության խմբի (սենդվիչ պանելներ)։ Հրապաշտպան մշակված ծածկույթի փայտե կոնստրուկցիա։ |
|  | IV | Հիմնակմախքով կոնստրուկտիվ սխեմայի շենքեր։ R(Ռ) 15 հրակայունության սահմանով կրող պատեր և սյուներ, անձեղնահարկ ծածկույթով շինարարական կոնստրուկցիաներ։ Պատող կոնստրուկցիաները՝ եռաշերտ երկաթբետոնե պանելներ Ա2(Գ2) խմբից ոչ ցածր այրվողականության բնութագրով, կամ համալիր պանելներ մետաղական պատվածքով և Ա2(Գ2) այրվողականության խմբի (սենդվիչ պանելներ)։ |

Միահարկ С1 (Ց1) հրդեհային վտանգավորության շենքերը, Ա1(Գ1) - Ա2(Գ2) այրվողականության խմբի նյութերից ջերմամեկուսացումով պատերով և ծածկերով, պետք է բաժանվեն հակահրդեհային բաժանմունքների՝ ոչ ավելի, քան 1000 մ2 մակերեսով։

Բազմահարկ սառնարանային շենքերի նախագծման ժամանակ քարե կամ բետոնային պատող կոնստրուկցիաներում այրվող ջերմամեկուսիչ կիրառելու դեպքում անհրաժեշտ է ամեն հարկում նախատեսել հակահրդեհային գոտիներ։

Հակահրդեհային գոտիների լայնությունը պետք է լինի 500մմ-ից ոչ պակաս։ Գոտիները պետք է լինեն ՉԱ այրվողականության խմբի ջերմամեկուսիչ նյութերից, որոնց ջերմափոխանցման գործակիցը լինի 0,12 Վտ/(մ·°С)-ից ոչ ավելի և 24 ժամվա ընթացքում ծավալի ջրակլանումը լինի 5 %-ից ոչ ավելի։

Հակահրդեհային գոտիները պետք է քիփ կպած լինեն հրակայուն կոնստրուկցիաներին։ Նրանցում չեն թույլատրվում անցքեր և կոմունիկացիաներ։ Հակահրդեհային գոտիների գոլորշամեկուսացումը պետք է կատարվի ՉԱ այրվողականության խմբի նյութերից։

Այրվող նյութերից կատարված ջերմամեկուսացումը սենքերի կողմից պետք է պաշտպանված լինի նյութերով՝ որոնք ապահովում են պատող կոնստրուկցիաների պահանջվող հրակայունության սահմանն ու հրդեհային վտանգավորության կոնստրուկցիոն դասը։

Սառեցնող սարքավորումերի մեքենայական բաժանմունքները և կենցաղային սենյակները նույն շենքում մթերքի պահպանման և մշակման տարածքների հետ տեղակայելու դեպքում անհրաժեշտ է իրարից տարանջատել 1-ին տիպի հակահրդեհային միջնորմներով և 3-րդ տիպի ծածկերով։

Կարտոֆիլի, բանջարեղենի, մրգերի պահպանման սառնարանային շենքերում թույլատրվում է առանձնացնել նշված տարածքները ջերմամեկուսիչ ՉԱ կամ Ա1(Գ1) այրվողականության խմբի՝ «սենդվիչ» տեսակի եռաշերտ պանելներից կառուցած միջնորմներով և ծածկերով։

Հրակայունության I և II աստիճանի սառնարանային շենքերում թույլատրվում է առաջին հարկում տեղադրել տրանսֆորմատորային սենքը, քարշիչ մարտկոցների լիցքավորման սենքը, ինքնագնաց մեքենաների՝ վերամբարձ փոխադրամիջոցների (էլեկտրաբեռնիչներ, էլեկտրասայլակներ) վերանորոգման սենքը, ամոնիակային սառնարանային սարքավորումների մեքենայական և ապարատային բաժանմունքները` անջատելով դրանք այլ տարածքներից 1-ին տիպի հակահրդեհային միջնորմներով և 3-րդ տիպի ծածկերով։

Տրանսֆորմատորը շենքի ներսում տեղադրելիս, տրանսֆորմատորը և ցածր լարման գլխավոր բաշխիչ վահանակների սենքը պետք է լինեն հարակից սենքերում, որոնք չպետք է հարեն մեկից ավելի պատերով ամոնիակային սառնարանային մեքենայական բաժանմունքնին: Տրանսֆորմատորը և գլխավոր բաշխիչ վահանակները պետք է տեղակայվեն հարակից սենքերում: Տրանսֆորմատորի և գլխավոր բաշխիչ վահանակներ սենքերը չպետք է տեղակայված լինեն մշտական ​​աշխատատեղերով, ներառյալ վարչական և կենցաղային, խոնավ տեխնոլոգիական պրոցեսներով, ցնցուղների, լոգարանների և զուգարանների տակ: Անհրաժեշտ է ապահովել այդ սենքերի հուսալի ջրամեկուսացումը, այդ թվում վերևից՝ բացառելով ջեռուցման, ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերում վթարի դեպքում խոնավության ներթափանցման հնարավորությունը: Տրանսֆորմատորային սենքը պետք է ունենա ելք անմիջապես դեպի դուրս, տրանսպորտային միջոցների մոտենալու հնարավորությամբ: Տրանսֆորմատորային սենքի հատակի մակարդակը պետք է լինի գետնի մակարդակից առնվազն 30 սմ, իսկ այլ մուտքերի դեպքում՝ հարակից սենյակների հարկերից առնվազն 10 սմ բարձրության վրա:

Քարշիչ մարտկոցների լիցքավորման սենքը, ինքնագնաց մեքենաների վերանորոգման սենքը և ամոնիակային սարքավորման մեքենայական բաժանմունքը պետք է ունենան առնվազն 2 ելք, որոնցից մեկը՝ անմիջապես դեպի դուրս։ Քարշող մարտկոցների լիցքավորման սենքի օդափոխման պայմանները սահմանված են Աղյուսակ 14-ում:

Թույլատրվում է ելքերից մեկը դուրս բերել նախամուտք-անցախցով դեպի մեքենայական բաժանմունքի օժանդակ-կենցաղային տարածքների միջանցք:

Ամոնիակային սառնարանային սարքավորման մեքենայական և ապարատային տարածքների անմիջապես վերևի հարկում չի թույլատրվում տեղակայել սենքեր աշխատանքային մշտական տեղերով` ներառյալ վարչական և կենցաղային տարածքները։

Ապարատային բաժանմունքները թույլատրվում է տեղակայել մեքենայական բաժանմունքների վերևը:

Տրանսֆորմատորային, սառնարային սարքավորումների մեքենայական բաժանմունքների և լիցքավորման կայանների համար պետք է նախատեսվի շանթաարգելային պաշտպանություն։

Սառնարանային շենքերի տանիքածածկը պետք է նախագծել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 22-ի N 13-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-04-2022 շինարարական նորմերի։

Տանիքածածկից ջուրը հեռացնելու համար պետք է նախատեսել կազմակերպված ներքին կամ արտաքին ջրահեռացում։ Մինչև 10մ շենքի բարձրության դեպքում խորհուրդ է տրվում նախատեսել արտաքին ջրահեռացում։ Ներքին ջրահեռացումը կազմակերպվում է 10մ-ից բարձր շենքերում։ Կազմակերպված ներքին ջրահեռացումը պետք է լինի ջեռուցվող խողովակների ջերմամեկուսացումով կամ տեղադրվի ջեռուցվող օժանդակ տարածքներում։

Ձեղնահարկի տանիքածածկն անհրաժեշտ է իրականացնել պողպատե պրոֆիլացված երեսարկով, որի թեքությունը պետք է ընդունվի համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 22-ի N 13-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-04-2022 շինարարական նորմերի։ Սառեցվող սենքերի անմիջապես վերևը գտնվող ձեղնահարկի տարածքը պետք է լինի օդափոխվող կամ ունենա բնական օդափոխություն։

Օդափոխման հորանները և տեխնոլոգիական սարքավորումների ելքերը դեպի պրոֆիլավորված պողպատե թիթեղներից տանիքը պետք է նախատեսվեն տանիքի սրածայրում կամ պատի քիվերում:

Օդափոխման հորանների և այլ ինժեներական սարքավորումների անցման տեղերում անհրաժեշտ է նախատեսել ցինկապատ պողպատե թիթեղից կամ ալյումինե համաձուլվածքներից պատրաստված պաշտպանիչ ծածկոցներ և ապահովել դրանց ամուր կապը հորանների կամ սարքավորումների պատերի հետ:

Հատակի կառուցվածքը պետք է նախագծել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆիՊ 2․03․13-88 նորմերի պահանջների` հաշվի առնելով ստորև բերված դրույթները։

- Այն տարածքներում, որտեղ հնարավոր է հատակային տրանսպորտի շարժում, հատակների ծածկույթները պետք է նախատեսվեն 40 մմ-ից ոչ պակաս հաստության ծանր բետոնից կամ F150 սառնակայունության ցուցանիշից ոչ պակաս երկաթբետոնե սալերից։ Բետոնի դասն ըստ ամրության պետք է ընդունել В30 դասից ոչ պակաս։ Ծածկույթի հաստությունը և ամրանավորման անհրաժեշտությունը որոշվում է հաշվարկով՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆիՊ 2․03․13-88 նորմերի։

- Հատակի միաձույլ ծածկույթը պետք է նախագծված լինի 3 x 3 մ քառակուսիներով կտրված  կարով, կարերի մեջ միջադիրների տեղադրմամբ: Անհրաժեշտության դեպքում թույլատրվում է ավելացնել հատակի ծածկույթի կարերի միջև հեռավորությունը (քայլը)՝ ըստ  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆիՊ 2․03․13-88 և  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2021 թվականի հունվարի 14-ի N 02-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 52-01-2021 շինարարական նորմերի, համաձայն կատարված հաշվարկի արդյունքների:

- Խցերի հատակի ջերմամեկուսացման շերտի տակ պետք է նախատեսվի երկաթբետոնե սալ, որը կարող է հանդիսանալ ծածկի սալ կամ երեսասվաղ (նախապատրաստում) 80մմ-ից ոչ պակաս հաստությամբ, B15 ամրության դասից ոչ պակաս բետոնից՝ ամրանավորված պողպատե ցանցով։

- Պայթյունավտանգ սենյակների հատակների ծածկույթները պետք է լինեն անկայծ։

- Մեքենայական բաժանմունքի հատակը չի թույլատրվում տեղավորել տարածքի հատակագծային նիշից ցածր։

- Բազմահարկ սառնարանային շենքերի հովացվող սենքերում պետք է նախատեսել հատակի ջրամեկուսացում։

Բեռնային հարթակներն անհրաժեշտ է նախագծել` հաշվի առնելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի մարտի 3-ի N 16-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-11․03․01-2004 (ՄՍՆ 3․02․01-02) շինարարական նորմերի պահանջները։ Բեռնային հարթակների չափերը որոշելիս` անհրաժեշտ է հաշվի առնել երկաթուղային և ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեսակները։

Ավանդական երկաթուղային տրանսպորտի դեպքում հարթակի բարձրությունն անհրաժեշտ է ընդունել ինչպես կանոն 1400մմ՝ հաշված ռելսի գլխիկի բարձրությունից։ Բոլոր տեսակի իզոթերմիկ վագոնների դռները բացելու ապահովման համար երկաթուղու երկայնքով հարթակը պետք է ունենա իջեցված մաս 560մմ լայնությամբ և 1100մմ բարձրությամբ՝ հաշված ռելսի գլխիկի բարձրությունից:

Նոր կոնստրուկցիայի վագոնների դեպքում մեկ բարձրություն ունեցող հետգցովի դռների համար բարձրությունը հարթակի հատակից մինչև ռելսի գլխիկը անհրաժեշտ է ընդունել 1400մմ: Փակ երկաթուղային հարթակի տարածքի բարձրությունը որոշվում է երկաթուղային տրանսպորտի եզրաչափերով։

2500 մ3 և ավել ծավալի սառնարանային շենքերի համար ավտոմոբիլային հարթակի լայնությունը հարկավոր է ընդունել 7,5մ և տեղադրել 4,5մ լայնության շվաքարան։ Հատակից մինչև դուրս ցցված կառուցվածքի ամենացածր կետի բարձրությունը ընդունվում է 4,2 մ։ Հարթակի երկարությունը սահմանվում է` ելնելով բեռնաթափման ճակատի երկարությունից։

2500 մ3-ից փոքր ծավալի սառնարանների համար ավտոմոբիլային հարթակի եզրաչափերը կարող են փոփոխվել դեպի նվազեցում:

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի համար նախատեսված բեռնային հարթակի բարձրությունը պետք է հավասար լինի 1200մմ՝ հաշված բեռնային հրապարակի մակերեսից։ Հիմնավորման դեպքում թույլատրվում է տեղադրել բեռնային հրապարակի մակերեսից 200մմ բարձրության վրա գտնվող հարթակ:

Փակ հարթակների բարձրությունը սահմանելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել դոկլեվելլերների և դոկշելտերների առկայությունը՝ տարբեր եզրաչափերի և բեռնատարողության ռեֆրիժերատորային ավտոմոբիլային տրանսպորտի մատուցման համար:

Հարթակների հատակների, տրանսպորտային միջանցքների և նախասրահների նորմատիվային բեռնվածքը կազմում է 2000 կգու/մ2:

Բոլոր տեսակների հրակայունության և կոնստրուկտիվ հրդեհային վտանգավորության դասի շենքերին կից հարթակների և շվաքարանների կոնստրուկցիաները պետք է լինեն ոչ այրվող նյութերից:

Բեռնային փակ հարթակը պետք է ունենա ոչ պակաս, քան 2 ելք դեպի դուրս:

Փակ բեռնային հարթակները պետք է սարքավորվեն հրդեհի դեպքում հակածխային պաշտպանությամբ՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆIV-12․02․01-2004 շինարարական նորմերի։

Տրանսպորտային միջանցքների նվազագույն լայնությունը բացվածքում ընդունվում է՝

- տեղափոխվող բեռի լայնությանը գումարած 1000մմ` մեկ շարքով երթևեկության դեպքում․

- տեղափոխվող բեռի կրկնակի լայնությանը գումարած 1400մմ` երկշարք (երկու ուղղություններով) երթևեկության դեպքում:

Տրանսպորտային միջանցքների լայնությունն անհրաժեշտ է ընդունել` ելնելով միջարտադրամասային տրանսպորտի եզրաչափերից, բայց ոչ պակաս, քան 4մ։

Սառնարանային շենքերում թույլատրվում է տարահանման ուղիներից մեկը դուրս բերել բեռնային փակ հարթակ՝ անմիջապես աստիճանավանդակից կամ տրանսպորտային միջանցքով։ Այդ դեպքում բաց հարթակներում պետք է կազմակերպվեն աստիճաններ՝ աստիճանավանդակների ելքերի դիմաց, իսկ բեռնային փակ հարթակներում առանձնացվեն հետիոտնային դեպի ելք տանող գոտիներ ոչ պակաս, քան 1մ լայնությամբ հատուկ նշաններով։

Հարթակների վրա նախատեսվում են մինչև 5տ բեռնատարողությամբ կշեռքներ։ Կշեռքների քանակը սահմանվում է նախագծային առաջադրանքի մեջ։

Բոլոր հովացվող խուցերի դարպասները պետք է դուրս գան ներքին բեռնային միջանցքներ, որոնք միացնում են ավտոմոբիլային և երկաթուղային հարթակները միահարկ սառնարաններում և բեռնային նախասրահներ բազմահարկ սառնարաններում։

Դրսից կամ ջեռուցվող սենքերից մուտքը հովացվող սենքեր պետք է նախատեսվի նախամուտքի կամ չջեռուցվող սենքի միջով։

Էլեկտրական կամ պնևմատիկ շարժաբեր մեխանիզմով գործարկվող դռներն ու դարպասները բոլոր դեպքերում պետք է ապահովված լինեն ձեռքով բացելու սարքավորումներով։ Ջերմային կորուստները նվազեցնելու նպատակով անհրաժեշտ է նախատեսել օդային սառը վարագույրներ կամ արագագործ գլանային դարպասներ։

Մարդկանց տարահանման համար ծառայող դարպասներում անհրաժեշտ է նախատեսել առանց շեմի կամ 100մմ-ից ոչ ավելի բարձրություն ունեցող շեմով դռնակներ, որոնք բացվում են շենքից դուրս ուղղությամբ։

Ցածր ջեմաստիճանի սենքերի համար անհրաժեշտ է նախատեսել մեկուսացնող դռները շրջանակի հետ շփվող մակերեսի ջեռուցում՝ բացվածքի ամբողջ պարագծով։ Դռների փեղկերի ջերմափոխանցման դիմադրությունը պետք է ընտրվի ըստ հովացվող սենքի ջերմաստիճանային ռեժիմի։

Բոլոր շինարարակլիմայական գոտիներում կառուցվող սառնարանային շենքերը, որոնց սենքերում նախատեսվում է բացասական ջերմաստիճանի սառեցում, պետք է նախագծվեն` հաշվի առնելով հիմքերի և հատակների հիմնատակերի գրունտերի սառցակալման կանխարգելումը։ Այդ նպատակով անհրաժեշտ է օգտագործել գրունտների պաշտպանության համակարգեր (էլեկտրաջեռուցում, չսառչող հեղուկով ջեռուցում, օդափոխվող ընդհատակի իրականացում և այլն)՝ ըստ 8-րդ բաժնի պահանջների։

Բացասական ջերմաստիճան ունեցող սենքերի տակ նաև նրանց կից միջանցքների, նախասրահների, վերելակների հորանների տակ պետք է նախատեսվեն գրունտների սառցակալումից պաշտպանության համակարգեր։

Գրունտերի արհեստական ջեռուցումով սառնարանային շենքերի հիմքերի նախագծման ժամանակ, շենքի ամբողջ արտաքին ուրվագծով գրունտների սառցակալման հաշվարկային խորությունը, կախված շինարարության վայրում օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանից, սահմանվում է համաձայն Աղյուսակ 3-ի։

### Աղյուսակ 3

| N | Օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը շինարարության վայրում, °C | Սառցակալման հաշվարկային խորությունը, մ |
| --- | --- | --- |
|  | 0 և ցածր | dn |
|  | 0 -ից բարձր՝ մինչև 3 | 1,1·dn |
|  | 3-ց մինչև 5 | 1,2·dn |
|  | 5 և բարձր | 1,3·dn |
|  | dn - նորմավորված սեզոնային սառցակալման խորությունը, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 245-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-10.01.01-2006 շինարարական նորմերի։ |  |

Սառնարանային շենքերում հարկավոր է նախատեսել ազդանշանման համակարգեր՝ անվտանգության (խցում մարդ կա), հրդեհային և պահակային։ Բոլոր դեպքերում ազդանշանը պետք է արտացոլվի այն տարածքներում, որտեղ շուրջօրյա գտնվում են մարդիկ։

# ՊԱՏՈՂ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՋԵՐՄԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Արտաքին պատող կոնստրուկցիաներին արտաքին կլիմայական ազդեցություններն են՝ ջերմաստիճանը, արտաքին օդի խոնավությունը և գումարային արեգակնային ճառագայթումը (ուղիղ և ցրված)։

Արտաքին օդի և արեգակնային ճառագայթման գումարային ազդեցությունը գնահատվում է արտաքին օդի համարժեք ջերմաստիճանի արժեքով tահ °С, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով․

| tահ =tա.մ.տ+ρ∙Sαա | (3) |
| --- | --- |

tա.մ.տ - արտաքին օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանն է, °С, համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2011 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 167-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ II-7․01-2011 շինարարական նորմերի;

ρ – պատող կոնստրուկցիաների մակերեսի արեգակնային ճառագայթման կլանման գործակիցը (ալյումին՝ 0,5; բաց մանրախիճից պաշտպանիչ գլանափաթեթային տանիքածածկ՝ 0,65; բնական սպիտակ քարով երեսապատում՝ 0,45; սպիտակ կրաներկվածք՝ 0,3; ավազով ներծծված ռուբերոիդ՝ 0,9; սպիտակ ներկով ներկած թերթապողպատ՝ 0,45; տանիքի ցինկապատ պողպատ՝ 0,65; բաց-կապույտ ցեմենտով սվաղ՝ 0,3);

αա - պատող կոնստրուկցիաների արտաքին մակերեսի ջերմատվության գործակից, տվյալ դեպքերի համար հավասար է 23 Վտ/(մ2∙°С);

S – հորիզոնական մակերեսին ընկնող գումարային արեգակնային ճառագայթումը (ուղիղ և ցրված), հաշվառած փաստացի ամպամածության դեպքում (բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2011 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 167-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ II-7․01-2011 շինարարական նորմերում)։

Տրված կողմնորոշումով ուղղահայաց մակերեսներին ընկնող արեգակնային գումարային ճառագայթումը` Sու, որոշվում է նրանց և հորիզոնական մակերեսին ընկնող գումարային արեգակնային Sհ ճառագայթման K հարաբերությունով, որը բերված է Աղյուսակ 4-ում․

| K= SուSհ | (4) |
| --- | --- |

### Աղյուսակ 4

| Մակերեսի կողմնորոշումը | Հորիզոնական | Հյուսիսային | Հյուսիս-արևելյան/ հյուսիս-արևմտյան | Արևելք/Արևմուտք | Հարավ-արևելյան/ Հարավ-արևմտյան | Հարավային | K միջին արժեքը ըստ կողմնորոշման |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 1․00 | 0,1 | 0,27 | 0,55 | 0,76 | 0,82 | 0,5 |

Շենքերում, որպես կանոն, ուղղահայաց մակերեսները կողմնորոշված են տարբեր ողղություններով։ Այդ պատճառով ուղղահայաց մակերեսներին ընկնող արեգակնային գումարային ճառագայթումը որոշելիս որպես հիմք պետք է ընդունել Հարավային ուղղությունը, կամ ընդունել Աղյուսակ 4-ում բերված K-ի միջին արժեքները։

Այն ժամանակաշրջանում, երբ արտաքին օդի ջերմաստիճանը բարձր է սառեցվող սենքի համար օդի սահմանված ջերմաստիճանից, սենքում պահանջվում է օդի սառեցում, իսկ այն ժամանակաշրջանում, երբ արտաքին օդի ջերմաստիճանը ցածր է ներսի սառեցվող օդի ջերմաստիճանից ՝ պահանջվում է օդի ջեռուցում։

Պատող կառույցի 1 մ2-ին ընկնող ջերմային ներհոսքը և ջերմային կորուստը գնահատվում է սառեցման ժամանակահատվածի տևողության՝ Դսառ․ բնութագրով, որը կախված է խցերում օդի ջերմաստիճանից և հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևով․

| Դսառ=(tահ-tխ )∙Z | (5) |
| --- | --- |

որտեղ․ tահ - արտաքին օդի համարժեք ջերմաստիճանն է` հաշվարկած (3) բանաձևով (°С),

tխ  - սառեցվող խցերի օդի ջերմաստիճանը, °C;

Z - խցերում օդի սառեցման և ջեռուցման պարբերությունների տևողությունն է և ընդունվում է 365 օր։

Վերնածածկի հաշվարկի ժամանակ (բացառությամբ ձեղնահարկի) (3) բանաձևում ρ∙Sαա պարամետրի մեծությունն ընդունվում է 3 °С, իսկ tահ արժեքը հաշվարկվում է բանաձևով՝

| tահ=3+tա․մ․տ | (6) |
| --- | --- |

որտեղ tամտ - արտաքին օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանն է, °С։

Այն դեպքերում, երբ սառեցման խցերի արտաքին պատերը արեգակնային ճառագայթումից պաշտպանված են բեռնային հարթակներով, օժանդակ սենյակներով, արևապաշտպան էկրաններով կամ այլ կոնստրուկտիվ միջոցներով, Դսառ բնութագիրը որոշվում են արտաքին օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանով։

Ծածկույթների, սառեցվող սենքերի արտաքին պատերի, օդափոխվող ընդհատակերի ծածկերի համար պահանջվող Rօ ջերմափոխանցման դիմադրությունը՝ կախված Դսառ բնութագրից, անհրաժեշտ է ընտրել ըստ Աղյուսակ 5-ի։

### Աղյուսակ 5

| հ/հ | Սառեցման ժամանակահատվածի տևողության Դսառ բնութագիր | R0, մ2∙°C/Վտ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Արտաքին պատեր | Ծածկեր | Օդափոխվող ընդհատակի ծածկեր |
|  | 500 | 3,2 | 3,6 | 3,0 |
|  | 1000 | 3,4 | 3,8 | 3,2 |
|  | 2000 | 3,8 | 4,0 | 3,6 |
|  | 4000 | 4,2 | 4,5 | 4 |
|  | 6000 | 4,7 | 5,0 | 4,5 |
|  | 8000 | 5,2 | 5,6 | 5,0 |
|  | 10000 | 5,7 | 6,2 | 5,5 |
|  | 12000 | 6,2 | 6,8 | 6,0 |
|  | 14000 | 6,7 | 7,3 | 6,5 |
|  | 16000 | 7,1 | 7,8 | 6,9 |
|  | 18000 | 7,6 | 8,5 | 7,4 |
|  | 20000 | 8,0 | 9,0 | 7,8 |
|  | ձեղնահարկերի ծածկերի ջերմափոխանցման դիմադրությունը պետք է ընդունել 0,9, գործակցով, բայց ոչ պակաս քան արտաքին պատերինը |  |  |  |

Սառեցվող սենքերի ներքին պատերի, միջնորմների, միջհարկային ծածկերի համար պահանջվող ջերմափոխանցման դիմադրությունն անհրաժեշտ է ընտրել ըստ Աղյուսակ 6-ի։

### Աղյուսակ 6

| հ/հ | Ավելի տաք սենքի օդի ջերմաստիճանը, °С | Պահանջվող ջերմափոխանցման դիմադրությունը R0, մ2∙°С/Վտ ըստ ավելի սառը սենքի օդի ջերմաստիճանի, °С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | մինուս 30 | մինուս 20 | մինուս 10 | մինուս 5 | 0 | 5 |
|  | Մինուս 30 | 1,7 | - | - | - | - | - |
|  | Մինուս 20 | 2,9 | 1,7 | - | - | - | - |
|  | Մինուս 10 | 4,4 | 3,5 | 1,7 | - | - | - |
|  | Մինուս 5 | 5,2 | 4,3 | 3,0 | 1,7 | - | - |
|  | 0 | 5,6 | 4,7 | 3,5 | 3,0 | 1,7 | - |
|  | 5 | 6,0 | 5,2 | 4,2 | 3,5 | 3,0 | 1,7 |
|  | 10 | 6,2 | 5,8 | 4,8 | 4,2 | 3,5 | 2,5 |
|  | 20 | 6,8 | 6,5 | 5,6 | 4,7 | 3,8 | 3,0 |

Սառեցվող սենքերը չսառեցվող ու չջեռուցվող սենյակներից բաժանող ներքին պատերի ու միջնորմների համար պահանջվող ջերմափոխանցման դիմադրությունն անհրաժեշտ է ընտրել ըստ Աղյուսակ 7-ի։

### Աղյուսակ 7

| հ/հ | Սառեցվող սենքի օդի ջերմաստիճանը, °С | Պահանջվող ջերմափոխանցման դիմադրությունը R0, մ2∙°С/Վտ |
| --- | --- | --- |
|  | Մինուս 30 | 6,6 |
|  | Մինուս 20 | 5,6 |
|  | Մինուս 10 | 4,7 |
|  | Մինուս 5 | 3,9 |
|  | 0 | 3,12 |
|  | 5 | 2,8 |
|  | չհովացվող ու չջեռուցվող սենքերում օդի պայմանական ջերմաստիճանը ընդունված է 5 °С․ |  |

Ջեռուցվող գրունտների վրայի հատակների պահանջվող ջերմափոխանցման դիմադրությունն անհրաժեշտ է ընդունել ըստ Աղյուսակ 8-ի։

### Աղյուսակ 8

| հ/հ | Սառեցվող սենյակների օդի ջերմաստիճանը, °С | Պահանջվող ջերմափոխանցման դիմադրությունը R0, մ2∙°С/Վտ |
| --- | --- | --- |
|  | Մինուս 30 | 8,4 |
|  | Մինուս 20 | 7,2 |
|  | Մինուս 10 | 5,0 |
|  | Մինուս 1 | 3,6 |

Մթերքի պահպանման մինուս 4 °С և բարձր ջերմաստիճանով սառեցվող սենքերի հատակները տեղակայված չջեռուցվող գրունտների վրա, պետք է արտաքին պատերի պարագծով ունենան 1,5մ լայնությամբ, 2,0 մ2∙°С/Վտ-ից ոչ պակաս ջերմափոխանցման դիմադրությամբ ջերմամեկուսացում։

Սառեցվող սենքերի հատակները՝ տեղակայված չփքվող գրունտների վրա, ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 245-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-10.01.01-2006 շինարարական նորմերի պետք է ունենան 1,0 մ2∙°С/Վտ-ից ոչ պակաս ջերմափոխանցման դիմադրություն։

Օդի մինուս 4 °С և ցածր ջերմաստիճանով սառեցվող սենքերի պատող կոնստրուկցիաներում անհրաժեշտ է հաշվի առնել տաք կողմից խոնավության կոնդենսացիայի առաջացման հնարավորությունը։ Կոնդենսատի բացակայությունը ապահովված է, երբ ջերմափոխանցման ընդհանուր դիմադրության R0, մ2∙°С/Վտ նվազագույն արժեքը, բարձր է հետևյալ բանաձևով հաշվարկված արժեքից

| R0= tն-tաΔtտ∙αն | (7) |
| --- | --- |

որտեղ   tն - տեխնոլոգիական նախագծման նորմերով ընտրված ներքին օդի հաշվարկային ջերմաստիճանն է ( °С),

tա - տարվա ցուրտ ժամանակաշրջանի արտաքին օդի ջերմաստիճանը, որն ընդունվում է տարվա ամենացուրտ ամսվա միջին ջերմաստիճանին հավասար՝ 0,92 ապահովվածությամբ, ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2011 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 167-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ II-7․01-2011 շինարարական նորմերի,

Δtտ - ջերմաստիճանի անկումը ներքին օդի և պատող կառուցվածքի ներքին մակերեսի ջերմաստիճանների միջև։ Ընդունվում է հավասար 0,8(tն - td), որտեղ td – ցողի կետի ջերմաստիճանն է,

αն - պատող կոնստրուկցիայի ներսի մակերեսի ջերմատվության գործակիցն է։ Ընդունվում է 8,7 Վտ/(մ2∙°С)։

Կարտոֆիլի, բանջարեղենի, մրգերի, նաև այլ մթերքի, որոնց պահպանումն իրականացվում է մինուս 2 °С և բարձր ջերմաստիճանի տակ, պահպանման սենքերի պատող կոնստրուկցիաներում անհրաժեշտ է հաշվի առնել տաք կողմից խոնավության կոնդենսացիայի առաջացման հնարավորությունը տարվա ցուրտ եղանակին։ Կոնդենսատի բացակայութնունն ապահովված է, երբ ջերմափոխանցման ընդհանուր դիմադրության R0, մ2∙°С/Վտ նվազագույն արժեքը, բարձր է (7) բանաձևով հաշվարկվածից։

Ներքին օդի և պատող կոնստրուկցիայի ներքին մակերեսի ջերմաստիճանների միջև ջերմաստիճանի նորմատիվային անկման Δtտարժեքները բերված են Աղյուսակ 9-ում։

### Աղյուսակ 9

Ջերմաստիճանի նորմատիվային անկման Δtտ արժեքները

| հ/հ | Սենքերի անվանումները | Ջերմաստիճանի նորմատիվային անկումը Δtտth |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Արտաքին պատերի | Ծածկույթների և ձեղնահարկի ծածկերի |
|  | Կարտոֆիլի պահեստարան | 2,0 | 1,8 |
|  | Նույնը արմատապտուղների և բոստանային կուլտուրաների համար | 2,0 | 1,8 |
|  | Նույնը սոխի համար | 2,6 | 2,3 |
|  | Խնձորի պահեստարան | 2,0 | 1,8 |
|  | Նույնը խաղողի համար | 1,5 | 1,4 |
|  | Նույնը մինուս 2 °С և բարձր ջերմաստիճանի տակ այլ մթերք պահպանելու համար | 2,0 | 1,8 |

# ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ ԵՎ ԳՈԼՈՐՇԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ

Պատող կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսիչ նյութերը պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին․

- ջերմափոխանցման հաշվարկային գործակիցը՝ 0,07 Վт/(մ∙°С)-ից ոչ ավելի,

- ջրակլանումը 24 ժամում՝ ծավալի 5 % -ից ոչ ավելի,

- կլանման առավելագույն խոնավությունը՝ ծավալի 3 % -ից ոչ ավելի,

- սառնակայունությունը՝ ոչ պակաս, քան ջերմատատանման 25 ցիկլ,

- կենսակայունությունը՝ (կայունություն բակտերիաներով և փտում առաջացնող սնկերով վարակվելու դեմ),

- չառաջացնել հոտեր,

- չառաջացնել մետաղի կոռոզիա:

Գոլորշուց և ջրից խոնավանալուց պատող կոնստրուկցիաները պաշտպանելու համար նախատեսված գոլորշա-ջրամեկուսիչ հերմետիզացնող նյութերի հանդեպ ներկայացվում են հետևյալ հիմնական պահանջները՝

- գոլորշանցիկության գործակիցը՝ 0,005 մգ/(մ∙ժ∙Պա) - ից ոչ ավելի․

- շինարարական կոնստրուկցիաների մակերեսներին էլաստիկության և հարակցման պահպանումը ցածր, բարձր և նշանափոխ ջերմաստիճանների ազդեցության տակ։

Սառեցվող տարածքների պատող կառուցվածքների ջերմա և գոլորշամեկուսացումը պետք է լինի անընդհատ՝ շենքի ամբողջ ներքին սառեցվող ուրվագծով։

Պատի և ծածկերի պանելների կցվանքների ջերմա- և գոլորշամեկուսիչ հատկությունները պետք է առավելագույն կերպով մոտ լինեն պատող ամբողջ դաշտի հատկություններին։

Ներքին պատերը և միջնորմները ծածկույթներին և ծածկերին սահմանակցված տեղերում, երբ անհնարին է դառնում ապահովել անընդհատ ուրվագծով ջերմամեկուսացումը, անհրաժեշտ է տեղադրել լրացուցիչ ջերմամեկուսացնող ծածկոցներ։

Ջերմամեկուսիչ նյութերի ջերմափոխանցման գործակիցները պետք է ընդունել ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2016 թվականի հունիսի 16-ի N 120-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 24-01-2016 շինարարական նորմերով սահմանված շահագործման Բ պայմանների։

Սառնարնային խցերի ջերմա և գոլորշամեկուսացման և ներքին հարդարման համար պետք է օգտագործվեն միայն այդ նպատակների համար սանիտարա-համաճարակային եզրակացություն ունեցող նյութեր։

Երկաթբետոնից և քարե նյութերից պատրաստված պատող կոնստրուկցիաներում պահանջվում է տեղադրել ջերմամեկուսացման և կրող կոնստրուկցիաների միջև գոլորշամեկուսիչ շերտ։

1°С-ից ցածր օդի ջերմաստիճանով սենքերի պատող կոնստրուկցիաներում գոլորշանցիկության դիմադրությունը որոշվում է համաձայն ամառային շահագործման հաշվարկային պայմանների, իսկ 1 °С-ից բարձրի օդի ջերմաստիճանով սենքերի դեպքում` ձմեռային շահագործման հաշվարկային պայմանների։ Շահագործման հաշվարկային պայմանները սահմանված են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2016 թվականի հունիսի 16-ի N 120-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 24-01-2016 շինարարական նորմերով։

Արտաքին պատերի կոնստրուկցիաների գոլորշամեկուսացման գոլորշանցիկության դիմադրության պահանջվող արժեքներն անհրաժեշտ է ընդունել ըստ Աղյուսակ 10-ի։

### Աղյուսակ 10

| հ/հ | Շինարարության տեղում արտաքին օդի ջրային գոլորշու հաշվարկային առաձգականությունը, հՊա | Գոլորշամեկուսացման գոլորշանցիկության պահանջվող դիմադրությունը մ2∙ժ∙Պա/մգ, ըստ սառեցվող սենքերի օդի ջերմաստիճանի, °С |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Մինուս 10-ից ցածր | Մինուս 10-ից մինչև 1 |
|  | Մինչև 10 | 6,9 | 4,0 |
|  | 10-ից մինչև 12 ներառյալ | 12,5 | 6,3 |
|  | 12-ից բարձր | 16,9 | 8,7 |
|  | որպես արտաքին օդի ջրային գոլորշու հաշվարկային առաձգականություն ընդունվում է տարվա դրական միջին ջերմաստիճաններով ամիսների միջին ջրային գոլորշու առաձգականությունը (համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2011 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 167-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ II-7․01-2011 շինարարական նորմերի)։ Տարվա յուրաքանչյուր դրական միջին ջերմաստիճաններով ամսվա հաշվարկային ջրային գոլորշու առաձգականությունը՝ – eա, հաշվարկվում է տետևյալ բանաձևով eամ= rա∙Eա100 որտեղ՝ rա- տվյալ ամսվա միջին խանավությունն է, ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2011 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 167-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ II-7․01-2011 շինարարական նորմերի Eա – հագեցած ջրային գոլորշու առաձգականություն տվյալ ամսվա միջին ջերմաստիճանի դեպքում |  |  |

Գոլորշամեկուսացման գոլորշանցիկության պահանջվող դիմադրությունները ծածկույթների կոնստրուկցիաներում անհրաժեշտ է ընդունել ըստ Աղյուսակ 11-ի։

### Աղյուսակ 11

| հ/հ | Շինարարության տեղում արտաքին օդի ջրային գոլորշու հաշվարկային առաձգականությունը, հՊա | Գոլորշամեկուսացման գոլորշանցիկության պահանջվող դիմադրությունը մ2∙ժ∙Պա/մգ, ըստ սառեցվող սենքերի օդի ջերմաստիճանի, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Մինուս 10-ից ցածր |  | Մինուս 10-ից մինչև 1 |  |
|  | Մինչև 10 |  | 54,9 |  | 24,6 |
|  | 10-ից մինչև 12 ներառյալ |  | 86,4 |  | 45,4 |
|  | 12-ից բարձր |  | 104,6 |  | 59,2 |

Գոլորշամեկուսացման գոլորշանցիկության պահանջվող դիմադրությունները օդափոխվող ընդհատակների ծածկերի կառուցվածքներում անհրաժեշտ է ընդունել ըստ Աղյուսակ 12-ի։

### Աղյուսակ 12

| հ/հ | Շինարարության տեղում արտաքին օդի ջրային գոլորշու հաշվարկային առաձգականությունը, հՊա | Գոլորշամեկուսացման գոլորշանցիկության պահանջվող դիմադրությունը մ2∙ժ∙Պա/մգ, ըստ սառեցվող սենքերի օդի ջերմաստիճանի, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Մինուս 10-ից ցածր |  | Մինուս 10-ից մինչև 1 |  |
|  | Մինչև 10 |  | 30,0 |  | 19,9 |
|  | 10-ից մինչև 12 ներառյալ |  | 45,3 |  | 31,2 |
|  | 12-ից բարձր |  | 60,1 |  | 41,7 |

Գոլորշամեկուսացման գոլորշանցիկության պահանջվող դիմադրությունները, 10 °С և ավելի ջերմաստիճանների տարբերություն ունեցող սառեցվող սենքերի բաժանող ներքին պատերի, միջնորմների և միջհարկային ծածկերի կոնստրուկցիաներում ընդունվում է ոչ պակաս, քան 4,0 մ2∙ժ∙Պա/մ:

Գոլորշամեկուսացման գոլորշանցիկության պահանջվող դիմադրությունները ջեռուցվող գրունտների վրայի հատակների կոնստրուկցիաներում անհրաժեշտ է ընդունել ըստ Աղյուսակ 13-ի։

### Աղյուսակ 13

| հ/հ | Օդի ջերմաստիճանը սառեցվող սենքերում, °С | Գոլորշամեկուսացման գոլորշանցիկության պահանջվող դիմադրությությունը մ2∙ժ∙Պա/մգ |
| --- | --- | --- |
|  | Մինուս 20-ից ցածր | 10,0 |
|  | Մինուս 20-ից մինչև մինուս 4 | 5,0 |

# ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԻՄՆԱՏԱԿԵՐԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՌՑԱՓՔՄԱՆ ԴԵՄ

## Ընդհանուր դրույթներ

Ներքին տարածքներում բացասական ջերմաստիճաններով սառնարանային շենքերի նախագծման ժամանակ, բոլոր շինարարակլիմայական գոտիներում պետք է նախատեսվի սառցափքման դեմ հիմնատակերի գրունտների պաշտպանություն։

Հիմնատակերի գրունտների սառցափքման դեմ պաշտպանության հիմնական միջոցները.

- գրունտների արհեստական ջեռուցման համակարգերի իրականացում (էլեկտրաջեռուցում, օդային ջեռուցում, չսառչող հեղուկով ջեռուցում),

- բնական օդափոխվող կամ օդափոխվող ընդհատակի իրականացում,

- ներքին օդի դրական ջերմաստիճանով նկուղների իրականացում։

Սառնարանային շենքի լայնության 1/3 չափից ոչ պակաս, հիմքի ներբանից ցած խորությամբ, շենքի հիմնատակում չփքվող գրունտերի առկայության դեպքում սառցափքման դեմ պաշտպանելու անհրաժեշտություն չկա։ Այդ դեպքում հատակների տակի լիցքը պետք է կատարվի չփքվող գրունտով՝ ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 245-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-10.01.01-2006 շինարարական նորմերի։

## Էլեկտրաջեռուցման համակարգ

Գրունտի էլեկտրաջեռուցումը կատարվում է էլեկտրական մալուխային ջեռուցմամբ։

Էլեկտրական մալուխային ջեռուցումը նախատեսվում է առաջին հարկի բոլոր տարածությունների կամ ներսի միջավայրի բացասական ջերմաստիճաններ ունեցող նկուղի տակ` ներառելով կից նախասրահները, միջանցքները, վերելակի հորերը։

Էլեկտրական մալուխային ջեռուցման էլեկտրական հզորությունը սահմանվում է ջեռուցման համար պահանջվող ջերմային հզորության ջերմատեխնիկական հաշվարկի արդյունքներով, հաշվի առնելով հատակի կառուցվածքում ջերմահաղորդող տարրերը՝ պատերի և սյուների հիմքերը:

Էլեկտրական մալուխային ջեռուցումը կատարվում է առանձին հատվածներով, որոնք ունեն գրունտի ջեռուցման ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման ինքնուրույն համակարգ։ Ամեն հատվածը խորհուրդ է տրվում նախագծել մեկ խուցի, կամ միանման ջերմաստիճանային ռեժիմ ունեցող խցերի տակ:

Էլեկտրաջեռուցման համակարգի հուսալի և խնայողաբար աշխատանքի համար անհրաժեշտ է օգտագործել գրունտի ջեռուցման ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորում 2 – 3 °С սահմաններում, որն իրագործվում է արտածված ջերմաստիճանային տվիչներով էլեկտրոնային թերմոստատներով: Ջերմաստիճանի տվիչներով թերմոստատները տեղադրում են ամեն հատվածի համար։ Ջերմաստիճանի վերահսկման և կարգավորման սարքերը պետք է ունենան ±0,5 °С չափման ճշգրտություն։

Էլեկտրական մալուխային ջեռուցման համակարգում որպես տաքացուցիչ օգտագործում են էկրանավորած ջեռուցման զրահապատ մալուխներ, որոնք տեղադրում են երկաթբետոնե սալի կամ 80մմ-ից ոչ պակաս հաստություն ունեցող B15 -ից ոչ ցածր դասի բետոնից նախապատրաստված մակերեսի վրա, իրականացնելով վրայից հավասարեցնող ցեմենտաավազային երեսասվաղ կամ չոր ավազի շերտ, որի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան մալուխի տրամագծին պլյուս 20մմ։

Ջեռուցման համակարգի հուսալիությունն ու երկարակեցությունը բարձրացնելու համար աշխատանքային մալուխից բացի խորհուրդ է տրվում նախատեսել պահուստային մալուխ։ Աշխատանքային և պահուստային մալուխների աշխատանքը պետք է լինի իրարից անկախ։

Ջեռուցող մալուխի տեղադրումն անհրաժեշտ է կատարել օձաձև ցանկացած ուրվագծով՝ պահպանելով հետևյալ կանոնները.

- չի թույլատրվում մալուխների հատումը մեկ հարթությունում,

- մալուխի շրջադարձի տեղերում մալուխի՝ կորացման շառավիղը պետք է լինի նրա արտաքին տրամագծի առնվազն հնգապատիկի չափ,

- ջեռուցման մալուխի դասավորման քայլը ընտրվում է 0,3-0,6 մ սահմաններում` ելնելով պահանջվող էլեկտրական հզորության պահանջից և կոնստրուկտիվ պայմաններից,

- տաքացուցիչ մալուխից մինչև մետաղական կոնստրուկցիաներ և ընդհանուր նշանակության էլեկտրահաղորդալարեր ընկած հեռավորությունը՝ 200մմ-ից ոչ պակաս, իսկ մինչև չպաշտպանված փայտե տարրերը՝ 50մմ-ից ոչ պակաս,

- ջեռուցման մալուխի հարևան ուղիների կենտրոնների միջև ընկած հեռավորությունը չպետք է լինի 25մմ-ից պակաս։

## Հեղուկային ջեռուցման համակարգ

Հեղուկային ջեռուցման համակարգն ընդգրկում է․ մետաղապլաստից կամ կարված պոլիէթիլենից խողովակներից կազմված տաքացուցիչ սեկցիաները (մարտկոցները), որոնք տեղադրվում են բետոնային կամ ցեմենտաավազային երեսասվաղի տակ և հեղուկը տաքացնելու և շրջանառելու համար սարքավորումները։

Ջեռուցման համար պետք է օգտագործել 2,0 - 4,0 կջ/կգ∙°С տեսակարար ջերմունակության, ցածր մածուցիկության և ցածր քիմիական ագրեսիվությամբ, սառեցման մինուս 15 - մինուս 20°С ջերմաստիճանի հեղուկներ (էթիլենգլիկոլ և այլն)։

Համակարգի հատվածները միացնում են հեղուկի մատուցման և հետադարձի բաշխիչ կոլեկտորներին, կամ անմիջապես մագիստրալային խողովակաշարերին` հավասար հիդրավլիկ դիմադրությունների սկզբունքով։ Խողովակները տեղադրում են ոչ պակաս, քան 0,02 % թեքությամբ` հեղուկը ինքնահոսով հավաքարան հետ լցվելու համար։

Հեղուկի տաքացման համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել սառեցնող կայանքի կոնդենսացման ջերմությունը։

Տաքացնող խողովակներով սալի միջին ջերմաստիճանը խորհուրդ է տրվում պահպանել 1 °С – 3 °С տիրույթում, հեղուկի ջերմաստիճանի անկումը մարտկոցներում, հեղուկի շարժման 0,5մ/վ արագության դեպքում ընդունվում է 5 °С – 10 °С տիրույթում։

Շրջանառվող հեղուկի ջերմաստիճանը և պահանջվող քանակը որոշվում է ջերմատեխնիկական հաշվարկով։

Ջեռուցման համակարգի կարգավորման և գրունտի ջերմաստիճանի վերահսկման համար անհրաժեշտ է նախատեսել․

- տաքացնող սալի ջերմաստիճանի ավտոմատ պահպանում՝ պոմպի պարբերական աշխատանքի ժամանակ,

- կոնդենսատորում հեղուկի անբավարար տաքացման դեպքում նախատեսել գոլորշու ավտոմատ մատուցում դեպի շոքեջերմափոխանակիչ,

- ջերմաստիճանի վերահսկում մագիստրալային խողովակաշարերում՝ ամեն մի տաքացնող հատվածի մուտքում ու ելքում,

- հեղուկի տրված մակարդակի պահպանում հավասարիչ (ընդարձակման) բաքում։

## Օդափոխվող ընդհատակ

Օդափոխվող ընդհատակի կազմակերպման հնարավորության հիմնական չափանիշը սառնարանային շենքի տակ ամառվա ընթացքում չհալած հողի շերտի առաջացման բացառումն է:

Ընդհատակի օդափոխումն առաջանում է քամու ճնշման ազդեցության տակ։ Պետք է ապահովվի միջանցիկ օդափոխում առնվազն մեկ ուղղությամբ։

Շենքը շինարարական հրապարակում դիրքորոշելիս պետք է հաշվի առնել իշխող քամիների ուղղությունը և արագությունը։

Հուսալի օդափոխության համար շենքը հնարավորինս պետք է լինի առանձնացված։

Սառնարանային շենքի հեռավորությունը մինչև մոտակա շենքերը պետք է ընդունել ոչ պակաս, քան այդ շենքերի բարձրության եռապատիկը։

Կառուցման այն վայրերում, որտեղ արտաքին օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը կազմում է ≥ 4 °С, ընդհատակը կարող է լինել բաց, իսկ այն վայրերում, որտեղ միջին տարեկան ջերմաստիճանը ցածր է 4 °С-ից, ընդհատակը պետք է նախագծվի ձմռանը փակվող օդանցքներով:

Օդափոխվող ընդհատակի կազմակերպման հնարավորությունը որոշվում է հետևյալ պայմաններով․

- ընդհատակի բարձրությունը պետք է ընդունվի ոչ պակաս, քան 0,6 մ հատակագծված գրունտի մակերեսից մինչև ծածկի կոնստրուկցիայի ստորին մասը, իսկ շենքի թույլատրելի լայնությունը սահմանափակվում է՝ B ≤ hն·0,015 պայմանով․

- Այս պայմանի խախտման դեպքում ընդհատակի բնական օդափոխությունը պետք է փոխվի արտաքին օդով հարկադիր օդափոխության սարքով (օդափոխվող ընդհատակ), ընդորում՝ արտաքին օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը սառնարանի կառուցման վայրում պետք է լինի 1,7 °С -ից ոչ պակաս։ Հակառակ դեպքում օդափոխվող ընդհատակի կազմակերպման հնարավորությունը որոշելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել ջերմատեխնիկական հաշվարկ։

Ընդհատակի սահմաններում չպետք է լինեն հեծաններ, որոնց բարձրությունը լինի ընդհատակի բարձրության 1/3-ից բարձր։

Ընդհատակում ինժեներական ցանցերի և սառնակիրների տեղափոխելու խողովակների տեղադրում չի թույլատրվում։

Օդափոխվող ընդհատակի երկաթբետոնե ծածկի տարրերը պետք է պատրաստված լինեն F300-ից ոչ պակաս սառնակայունության ցուցանիշի և W6-ից ոչ պակաս անջրանցիկությյան ցուցանիշի բետոնից:

Ընդհատակում գրունտների սեզոնային սառեցման հաշվարկային խորությունը որոշվում է ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 245-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-10.01.01-2006 շինարարական նորմերի:

Շենքի շահագործման ժամանակ գրունտի վիճակը վերահսկելու համար նախագծում անհրաժեշտ է նախատեսել ջերմաստիճանային տվիչների տեղադրում ընդհատակի կենտրոնում, գրունտի մեջ՝ հիմքի ներբանի նիշի վրա։ Գրունտի ջերմաստիճանի հեռավար չափումներն անհրաժեշտ է կատարել տարվա տաք ժամանակաշրջանի սկզբում և վերջում։

# ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒՄ

Սենքերում օդի հաշվարկային ջերմաստիճանը և օդափոխանակության պատիկությունն անհրաժեշտ է ընդունել ըստ Աղյուսակ 14-ի։

### Աղյուսակ 14

| հ/հ | Սենք | Օդի հաշվարկային ջերմաստիճան, °С | Օդափոխանակության պատիկություն |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ներհոսում | արտանետում | վթարային արտանետում |
|  | Սառնարանային սարքավորումների մեքենայական և սարքերի բաժանմունքներ - ամոնիակային | 16 | Ըստ հաշվարկի, բայց ոչ պակաս, քան 2 | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆIV-12․02․01-2004 շինարարական նորմերի |  |
|  | Սառնարանային սարքավորումների մեքենայական և սարքերի բաժանմունքներ - ֆրեոնային | 16 | Ըստ հաշվարկի, բայց ոչ պակաս, քան 3 | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆIV-12․02․01-2004 շինարարական նորմերի |  |
|  | Ամոնիակային սառնարանային սարքավորումի սառեցնող բաշխիչ սարքի տեղադրում (բազմահարկ սառնարանների նախասրահների առանձին սենքերում, միահարկ սառնարանների անտրեսոլներում) | 5 | - | Ոչ պակաս, քան 3 (պարբերական գործողության) |  |
|  | Սառեցվող պահեստի աստիճանավանդակ | 5 | - | - | - |
|  | Վերելակների մեքենայական բաժանմունք | 5 | - | - | - |
|  | Քարշային ակումուլյատորային մարտկոցների լիցքավորման սենք | 16 | Ըստ հաշվարկի պլյուս բնական արտանետում |  | - |
|  | Էլեկտրոլիտ պատրաստելու սենք | 16 | Ըստ հաշվարկի |  |  |
|  | Ինքնագնաց մեքենաների վերանորոգման սենք | 16 | 2 | 2 | - |
|  | Լիցքավորվող սարքերի սենք | 5 | Ըստ հաշվարկի |  |  |

Ամոնիակային սառնարանային սարքավորման մեքենայական և սարքերի սենքերից հեռացվող օդի մաքրումն իրականացվում է համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆIV-12․02․01-2004 շինարարական նորմերի պահանջների։

Վթարային օդափոխումը պետք է ունենա թողարկող հարմարանքներ ինչպես օդափոխվող սենքերում (մուտքերի մոտ), այնպես էլ դրանցից դուրս (արտաքին դռների մոտ), և ինքնաբերաբար միանա, օդում ամոնիակի կոնցենտրացիայի թույլատրելի սահմանները գերազանցելու դեպքում։

Ամոնիակային մեքենաների սարքերի սենքերի օդի արտահանման և վթարային օդափոխիչները և շարժիչները անհրաժեշտ է նախատեսել պայթյունապաշտպան տեսակի։

Բանջարեղենի և մրգերի պահպանման սենքերը պետք է համալրվեն օդի ջերմաստիճանը վերահսկող և ավտոմատորեն պահպանող սարքերով, նաև հարաբերական խոնավությունը վերահսկող սարքերով։ Խոնավության կոնդենսացիա պատերի ներքին մակերեսների և առաստաղների վրա չի թույլատրվում։

# ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ

Սառնարանները պետք է սարքավորվեն տնտեսական-խմելու, արտադրական և հակահրդեհային ջրամատակարարումով և կոյուղու համակարգերով։

Սառնարային շենքերի սառեցվող մասում (սառնարային խուցեր) ներքին հակահրդեհային ջրամատակարարում չի նախատեսվում։ Ըստ հակահրդեհային պաշտպանության, ջրի հաշվարկային ծախսը պետք է հաշվարկել որպես Բ կարգի հրդեհային վտանգավորության շենք:

Սառնարանային շենքերում պետք է նախատեսվի ներքին արտադրական ջրամատակարարման ցանցի բաց տեղադրում։ Ջրամատակարարման ցանցերի տեղադրում սառեցվող սենքերում չի թույլատրվում։

Սառնարանային սարքավորման մեքենաների և սարքերի հովացման համակարգի համար թույլատրվում է օգտագործել տեխնիկական որակի ջուր հետևյալ հիմնական ցուցանիշներով․

- ընդհանուր կոշտությունը՝ 2 - 6 մգ-էկվ/լ,

- ազատ ածխաթթվի առկայությունը՝ 10 - 100 մգ-էկվ/լ,

- ջրածնային իոնների կոնցենտրացիան՝ рН = 6,5 – 8,

- պղտորությունը՝ 2 - 5 մգ/լ,

- երկաթ - 0,1 - 0,3 մգ/լ։

Սարքավորումները, գույքը և հատակը, աղի ձկնամթերքի խցերը, լիցքավորման կայաններին կից էլեկտրոլիտ պատրաստելու սենյակները և ինքնագնաց մեքենաների վերանորոգման սենյակները լվալու ջուրը պետք է համապատասխանի ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 876 հրամանով հաստատված N 2-III-Ա2-1 սանիտարական նորմերի պահանջներին:

Ջրօգտագործման և ջրահեռացման նորմերը, ինչպես նաև ջրի ջերմաստիճանը պետք է ընդունել համաձայն Աղյուսակ 15։

### Աղյուսակ 15

| հ/հ | Արտադրական գործընթաց | Չափման միավոր | Ջրամատակարարում |  | Կոյուղի |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ջրաօգտագործման նորմ, լ | Ջրի ջերմաստիճանը, °С | Ջրահեռացման նորմ, լ |
|  | Օդահովացուցիչների հալեցում խցերում․ |  |  |  |  |
|  | դրական ջերմաստիճաններով | Մակերեսի մ2 | 10 | Ոչ պակաս, քան 15 | 10 |
|  | բացասական ջերմաստիճաններով | Նույնը | - | - | 3 |
|  | Կոնդենսատորների և կոմպրեսորների հովացում | Ըստ ագրեգատի անձնագրային տվյալների |  |  |  |
|  | Լվացում․ |  |  |  |  |
|  | հատակների | մ2 | 3 | Ոչ ավելի, քան 50 | 3 |
|  | վերամբարձ փոխադրամիջոցների (էլեկտրաբեռնիչներ, էլեկտրասայլակներ) | 1 մեքենա | 50 | Ոչ ավելի, քան 50 | 50 |
|  | գույք | Մակերեսի մ2 | 4 | Ոչ պակաս, քան 60 | 4 |
|  | օդահովացուցիչների հալեցման ժամանակը՝ 0,5 ժ |  |  |  |  |

Լվանալու համար ծորակները պետք է տեղադրվեն աղի ձկնամթերքի խցերում, լիցքավորման կայաններին կից էլեկտրոլիտ պատրաստելու սենյակներում և ինգնագնաց մեքենաների վերանորոգման սենյակներում՝ 1 ծորակը՝ հատակի մակերեսի ամեն 500 մ2 հաշվարկով, բայց ոչ պակաս քան 2 ծորակ ամեն հարկում։ Բեռնահարթակներում՝ ամեն 25մ մեկ։

Աղի ձկնամթերքի խցերում և բեռնահարթակներում պետք է նախատեսվի դատարկ խողովակաշարով ջրագիծ։

Սառնարանային սարքավորման համար պետք է նախատեսել ջրամատակարարման շրջանառու համակարգ։

Օդահովացուցիչների հալեցումից առաջացած ջուրն անհրաժեշտ է օգտագործել ջրամատակարարման շրջանառու համակարգում կամ այլ տեխնոլոգիական կարիքների համար։

Կենցաղային տարածքները, մարտկոցների լիցքավորման սենքերը, լիցքավորման կայանների էլեկտրոլիտային սենքերը և քիմիական նյութերի (սառնագենտ, թթուներ…) պահեստարանները պետք է համալրված լինեն լվացարաններով՝ խմելու որակի ջրով:

Կենցաղային և արդյունաբերական կեղտաջրերը պետք է դուրս բերվեն կենցաղային կոյուղի բաժանարար ելքերով։

Սարքերի և սարքավորումների կեղտաջրերն անհրաժեշտ է դուրս բերել կենցաղային կոյուղի՝ ջեռուցվող տարածքներում տեղակայված անհատական կամ խմբային հիդրավլիկ փականներով։

Օդի բացասական ջերմաստիճանով և չջեռուցվող սենքերում անցկացվող կոյուղու ցանցերը պետք է սարքավորվեն ջեռուցման համակարգով։

Հարթակները լվանալուց հետո գոյացած կեղտաջրերը պետք է դուրս բերվեն կենցաղային կոյուղի։ Ելքերում անհրաժեշտ է տեղադրել հիդրավլիկ փականներով հորեր։

# ՊԱՆԵԼՆԵՐԻ ԿԱՊԱԿՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ

#### Նկար 1 - Պանելների միացում

1 - մեկուսիչ պանել; 2 - հերմետիկ; 3 - մաստիկա

(տանիքի վահանակներ, պատի վահանակների համար - անհրաժեշտության դեպքում)

#### Նկար 2 - Պատի պանելի և հատակի կոնստրուկցիայի կապակցում

min

min

R min 60

min 600

երեսպատման թիթեղի կտրուվսծք

«սառնության կամուրճակ»

Երկաթբետոնե հիմնատակ, համաձայն

կոնստրուկտիվ լուծումների

Ցոկոլ (արտաքին պանել), համաձայն

կոնստրուկցիաի ճարտարապետական

լուծումների

1 - մեկուսիչ պանել; 2 - ցինկապատ ծածկոց; 3 -- գամեր, 300 մմ քայլով;

4 - հերմետիկ; 5 - ցինկապատ անկյունակ 100 x 60մմ; 6 - ջեռուցում;

7 - գոլորշիներից մեկուսացում

#### Նկար 3 - Պատի պանելի անկյունային կապակցում

՝

1 - մեկուսիչ պանել; 2 - անկյունակ; 3 - անկյունակ; 4 - անջրանցիկ գամեր;

5 - մոնտաժային փրփուր; 6 - մաստիկա; 7 - գամեր, 300 մմ քայլով; 8 - բիտումային  միջադիր ժապավեն

#### Նկար 4 - Պատի պանելի անկյունային կապակցում

1 - մեկուսիչ պանել; 2 - անկյունակ; 3 - անկյունակ; 4 - ամրակ;

5 - մոնտաժային փրփուր; 6 - մաստիկա; 7 - գամեր, 300 մմ քայլով; 8 - անջրանցիկ գամեր;

9 - բիտումային միջադիր ժապավեն

#### Նկար 5- Պատի և առաստաղի պանելի անկյունային կապակցում

1 - մեկուսիչ պանել; 2 - անկյունակ; 3 - անկյունակ; 4 - անջրանցիկ գամեր;

5 - մոնտաժային փրփուր; 6 - մաստիկա; 7 - գամեր, 300 մմ քայլով;

9 - բիտումային միջադիր ժապավեն

#### Նկար 6- Պատի պանելների ամրացումներ

1 - կրող կոնստրուկցիայի պողպատե տարր; 2 - մեկուսիչ պանել; 3 – մեկուսիչով թև;

4-պողպատյա թիթեղ; 5 - պտուտակ; 6 -  տափօղակ; 7 - միջադիր; 8 - կափարիչ

#### Նկար 7- Պատի պանելների ամրացումներ

1 - կրող կոնստրուկցիայի պողպատե տարր; 2 - մեկուսիչ պանել; 3 – մեկուսիչով թև;

4-պողպատյա թիթեղ; 5 - պտուտակ; 6 -  տափօղակ; 7 - միջադիր; 8-կափարիչ;

9, 10 - պողպատե պրոֆիլ, ամրացնող տարր

#### Նկար 8- Պատի պանելների ամրացումներ

1 - կրող կոնստրուկցիյաի պողպատե տարր; 2 - մեկուսիչ պանել; 3 –մեկուսիչով թև;

4 - պողպատյա թիթեղ; 5 - պտուտակ; 6 -  տափօղակ; 7 - միջադիր; 8 - կափարիչ;

9, 10 - պողպատե պրոֆիլ, ամրացնող տարր

#### Նկար 9- Ծածկի պանելների ամրացումներ

1 - կրող կոնստրուկցիայի պողպատե տարր; 2 - մեկուսիչ պանել; 3 –մեկուսիչով թև;

4 - պողպատյա թիթեղ; 5 – գոլորշամեկուսացնող ժապավեն; 6 - պտուտակ; 7 -  տափօղակ;

8 - միջադիր; 8 - կափարիչ;

#### Նկար 10- Ծածկի պանելների ամրացումներ

1 - կրող կոնստրուկցիայի պողպատե տարր; 2 - մեկուսիչ պանել; 3 – մեկուսիչով թև;

4 - պողպատյա թիթեղ; 5 – գոլորշամեկուսացնող ժապավեն; 6 - պտուտակ; 7 -  տափօղակ;

8 - միջադիր; 8 - կափարիչ;

#### Նկար 11- Ծածկի պանելների ամրացումներ

1 - կրող կոնստրուկցիայի պողպատե տարր; 2 - մեկուսիչ պանել; 3,4 – մաստիկա;

5 - մեկուսիչով թև; 6 -  տափօղակ; 7 - պտուտակ; 8 - միջադիր; 9 - կափարիչ;

10 – գոլորշամեկուսացնող ժապավեն

#### Նկար 12- Ծածկի պանելների ամրացումներ (կախիչներով)

1 - կրող կոնստրուկցիայի պողպատե տարր; 2 - մեկուսիչ պանել; 3 - ալյումինե կախիչ տարր;

4 - գոլորշամեկուսացնող ժապավեն; 6 – մաստիկա; 7 - պտուտակ; 8 – պողպատե թերթ;

9 – բիտումային ժապավեն; 10 – պոլիէթիլենային փրփուր

#### Նկար 13- Միջնորմների և հատակի կապակցում

1 - մեկուսիչ պանել; 2 – մաստիկա;  3 - ցինկապատ անկյունակ 100 x 60մմ; 4 - ջեռուցում;

5 - գոլորշամեկուսացում

#### Նկար 14- Պանելների միջև երկայնական միացում

1 - մեկուսիչ պանել; 2,3 - ցինկապատ մակադրակ; 4 - անջրանցիկ գամեր; 5 - մոնտաժային փրփուր; 6 - մաստիկա; 7 - բիտումային ժապավեն 8 --գամեր, 300 մմ քայլով;

#### Նկար 15- Պանելների ամրացում գոյություն ունեցող պատերին

1 - մեկուսիչ պանել; 2- պտուտակ, չժանգոտվող պողպատ; 3 - կափարիչ

#### Նկար 16- Միջնորմների և ծածկի պանելների կապակցում

1 - մեկուսիչ պանել; 2- անկյունակ; 3 - անջրանցիկ գամեր; 4 – մաստիկա; 5- հերմետիկ (պոլիէթիլեն)

#### Նկար 17- Միջնորմների և արտաքին պատի պանելների կապակցում

1 - մեկուսիչ պանել; 2- անկյունակ; 3 - անջրանցիկ գամեր; 4 – մաստիկա; 5- հերմետիկ (պոլիէթիլեն)

#### Նկար 18- Դռան և պատի պանելների կապակցում

1 - մեկուսիչ պանել; 2- անկյունակ; 3 - մոնտաժային փրփուր; 4 – մաստիկա;